## Kennwerte DIN V 4701-10
Energetische Kennwerte für Pelletkessel in der Systematik der DIN V 4701-10: 2003-08
Angaben für Kessel folgender 14 Hersteller:
ETA, Fröling, Gilles*, Hargassner, HDG Bavaria, Herz, Hoval, KWB, ÖkoFEN, Paradigma, Rennergy Systems, Solarfocus, Viessmann, Windhager
Kessel, die nicht mehr im Sortiment des jeweiligen Herstellers angeboten werden, sind gelb hinterlegt und verbleiben in der Liste für Berechnungen im Rahmen von Energieausweisen.
zusammengestellt vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV), www.depv.de
Stand: 19. September 2023
0 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert |  | Minimalwert | Maximalwert
|  |  | Gerätetyp |  |  |  |  | Pelletkessel |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | #DIV/0! |  | 0 | 0
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | #DIV/0! |  | 0 | 0
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | #DIV/0! |  | 0 | 0
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | #DIV/0! |  | 0 | 0
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | #DIV/0! |  | 0 | 0
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | #DIV/0! |  | 0 | 0
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 x AN + 30 x QN,max |  |  | 0 | 0
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | #DIV/0! |  | 0 | 0
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ETA |  |  | ETA | ETA |  |  |  | ETA |  |  | ETA | [11 empty] | ETA | [18 empty] | ETA | [18 empty] | ETA |  |  |  |  | ETA |  |  |  |  | ETA | [9 empty] | ETA | [8 empty] | ETA
88 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | PU 7 | PU 11 | PU 15 | PC 20 | PC 25 | PC 32 | PC 33 | PC 40 | PC 45 | PC 50 | PC 60 | PC 70 | PC 80 | PC 100 | PC 105 | ePE-K 25 | ePE-K 32 | ePE-K 45 | ePE-K 50 | ePE-K 60 | ePE-K 70 | ePE-K 80 | ePE-K 100 | ePE-K 110 | ePE-K 120 | ePE-K 130 | ePE-K 140 | ePE-K 150 | ePE-K 160 | ePE-K 170 | ePE-K 180 | ePE-K 200 | ePE-K 220 | ePE-K 240 | eHack 25 | eHack 32 | eHack 45 | eHack 50 | eHack 60 | eHack 70 | eHack 80 | eHack 100 | eHack 110 | eHack 120 | eHack 130 | eHack 140 | eHack 150 | eHack 160 | eHack 170 | eHack 180 | eHack 200 | eHack 220 | eHack 240 | ETA eTWIN 16 | ETA TWIN 20 | ETA TWIN 26 | ETA TWIN 40 | ETA TWIN 50 | Hack VR 250 | Hack VR 333 | Hack VR 350 | Hack VR 463 | Hack VR 500 | ePE-BW 8 | ePE-BW 10 | ePE-BW 12 | ePE-BW 14 | ePE-BW 16 | ePE-BW 18 | ePE-BW 20 | ePE-BW 22 | ePE-BW 28 | ePE-BW 36 | ePE 7 | ePE 9 | ePE 11 | ePE 13 | ePE 15 | ePE 18 | ePE 20 | ePE 26 | ePE 32 | PE-K 105 | PE-K 110 | PE-K 140 | PE-K 180 | PE-K 199 | PE-K 220
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel | [11 empty] | Pelletkessel | [18 empty] | Hackgutkessel im Pelletbetrieb | [18 empty] | Pelletbrenner Stückholzkessel |  |  |  |  | Hackgutkessel im Pelletbetrieb |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel | [9 empty] | Pelletkessel | [8 empty] | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.93657 | 0.006548 | 0.918 | 0.954 | 0.934 | 0.925 | 0.935 | 0.944 | 0.952 | 0.945 | 0.944 | 0.933 | 0.925 | 0.918 | 0.921 | 0.924 | 0.928 | 0.934 | 0.934 | 0.946 | 0.943 | 0.937 | 0.936 | 0.935 | 0.933 | 0.931 | 0.93 | 0.93 | 0.929 | 0.929 | 0.934 | 0.936 | 0.939 | 0.941 | 0.94 | 0.945 | 0.949 | 0.954 | 0.946 | 0.943 | 0.937 | 0.936 | 0.935 | 0.933 | 0.931 | 0.93 | 0.93 | 0.929 | 0.929 | 0.934 | 0.936 | 0.939 | 0.941 | 0.94 | 0.945 | 0.949 | 0.954 | 0.945 | 0.92 | 0.915 | 0.91 | 0.907 | 0.927 | 0.942 | 0.942 | 0.932 | 0.932 | 1.047 | 1.045 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.04 | 1.036 | 0.964 | 0.96 | 0.955 | 0.953 | 0.95 | 0.946 | 0.943 | 0.946 | 0.948 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.935 | 0.937 | 0.94
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.84291 | 0.0059678 | 0.83 | 0.86 | 0.841 | 0.833 | 0.842 | 0.85 | 0.857 | 0.851 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.832 | 0.835 | 0.84 | 0.84 | 0.851 | 0.849 | 0.843 | 0.842 | 0.842 | 0.84 | 0.838 | 0.837 | 0.837 | 0.836 | 0.836 | 0.84 | 0.84 | 0.845 | 0.847 | 0.846 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.851 | 0.849 | 0.843 | 0.842 | 0.842 | 0.84 | 0.838 | 0.837 | 0.837 | 0.836 | 0.836 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.846 | 0.846 | 0.85 | 0.854 | 0.86 | 0.85 | 0.828 | 0.824 | 0.819 | 0.816 | 0.834 | 0.848 | 0.848 | 0.839 | 0.839 | 0.94 | 0.94 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.855 | 0.85 | 0.849 | 0.85 | 0.85 | 0.837 | 0.837 | 0.837 | 0.842 | 0.843 | 0.846
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 48.6144 | 28.0194 | 3.47 | 119.95 | 3.47 | 5.04 | 6.71 | 9 | 11.25 | 14.4 | 14.8 | 18 | 20.25 | 22.46 | 30 | 35 | 40 | 50 | 51.5 | 12.7 | 16 | 22.5 | 24.95 | 29.95 | 34.95 | 42.5 | 50 | 55 | 60 | 65 | 69.95 | 74.95 | 79.95 | 84.95 | 89.95 | 99.95 | 109.95 | 119.95 | 12.7 | 16 | 22.5 | 24.95 | 29.95 | 34.95 | 42.5 | 49.95 | 54.95 | 59.95 | 64.95 | 69.95 | 74.95 | 79.95 | 84.95 | 89.95 | 99.95 | 109.95 | 119.95 | 7.2 | 10 | 13 | 20 | 24.95 | 224.9 | 299.7 | 324 | 416.7 | 449.1 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9 | 9.9 | 12.6 | 16.2 | 3.24 | 4.05 | 4.86 | 5.67 | 6.7 | 8.1 | 9 | 11.7 | 14.4 | 63 | 66 | 84 | 108 | 119.4 | 132
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.48611 | 0.021605 | 0.3 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 97.7574 | 55.5077 | 7.7 | 239.9 | 7.7 | 11.2 | 14.9 | 20 | 25 | 32 | 32.9 | 40 | 45 | 49.9 | 59.9 | 69.9 | 79.9 | 99.8 | 103 | 25.4 | 32 | 45 | 49.9 | 59.9 | 69.9 | 85 | 99.9 | 109.9 | 119.9 | 129.9 | 139.9 | 149.9 | 159.9 | 169.9 | 179.9 | 199.9 | 219.9 | 239.9 | 25.4 | 32 | 45 | 49.9 | 59.9 | 69.9 | 85 | 99.9 | 109.9 | 119.9 | 129.9 | 139.9 | 149.9 | 159.9 | 169.9 | 179.9 | 199.9 | 219.9 | 239.9 | 16 | 20 | 26 | 40 | 49.9 | 249.9 | 333 | 360 | 463 | 499 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 36 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.9 | 18 | 20 | 26 | 32 | 105 | 110 | 140 | 180 | 199 | 220
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 83.0909 | 47.1717 | 6.6 | 203.9 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 17 | 21.3 | 27.2 | 28 | 34 | 38.3 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | 67.9 | 84.8 | 87.6 | 21.6 | 27.2 | 38.25 | 42.42 | 50.92 | 59.42 | 72.25 | 84.9 | 93.4 | 101.9 | 110.4 | 118.9 | 127.4 | 135.9 | 144.4 | 152.9 | 169.9 | 186.9 | 203.9 | 21.6 | 27.2 | 38.25 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | 72.3 | 84.9 | 93.4 | 101.9 | 110.4 | 118.9 | 127.4 | 135.9 | 144.4 | 152.9 | 169.9 | 186.9 | 203.9 | 13.6 | 17 | 22.1 | 34 | 42.4 | 212.4 | 283.1 | 306 | 393.6 | 424.15 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 17 | 18.7 | 23.8 | 30.6 | 6.12 | 7.65 | 9.18 | 10.7 | 12.67 | 15.3 | 17 | 22.1 | 27.2 | 89.3 | 93.5 | 119 | 153 | 169.2 | 187
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 x AN + 30 x QN,max | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | 0.13554 | 0.048367 | 0.04 | 0.219 | 0.05 | 0.051 | 0.059 | 0.064 | 0.064 | 0.082 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.0925 | 0.0965 | 0.101 | 0.109 | 0.109 | 0.088 | 0.092 | 0.097 | 0.103 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.0881 | 0.0921 | 0.0986 | 0.1026 | 0.1266 | 0.1266 | 0.1266 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.04 | 0.089 | 0.0885 | 0.0998 | 0.0998 | 1.09 | 1.94 | 1.94 | 2.77 | 2.77 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.052 | 0.059 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.373 | 0.373 | 0.373
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 136.8519 | 37.2593 | 43 | 227 | 61 | 63 | 95 | 101 | 101 | 142 | 121 | 121 | 121 | 121 | 129 | 137 | 146 | 162 | 162 | 63 | 71 | 84 | 92 | 140 | 140 | 140 | 124 | 124 | 124 | 124 | 162 | 162 | 162 | 162 | 227 | 227 | 227 | 227 | 63 | 71 | 84 | 92 | 140 | 140 | 140 | 124 | 124 | 124 | 124 | 162 | 162 | 162 | 162 | 227 | 227 | 227 | 227 | 43 | 116 | 116 | 116 | 116 | 897 | 1672 | 1672 | 2543 | 2543 | 43 | 43 | 43 | 43 | 56 | 56 | 56 | 56 | 66.7 | 81 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 44 | 47 | 248 | 248 | 248 | 337 | 337 | 337
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 1.4687 | 0.85244 | 0.174 | 4.42 | 0.174 | 0.244 | 0.318 | 0.42 | 0.52 | 0.66 | 0.678 | 0.82 | 0.92 | 1.018 | 1.218 | 1.418 | 1.618 | 2.016 | 2.08 | 2.12 | 2.22 | 2.82 | 3.62 | 4 | 4.42 | 0.528 | 0.66 | 0.92 | 1.018 | 1.218 | 1.418 | 1.72 | 2.018 | 2.218 | 2.418 | 2.618 | 0.42 | 0.54 | 0.82 | 1.018
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 734.3611 | 426.2191 | 87 | 2210 | 87 | 122 | 159 | 210 | 260 | 330 | 339 | 410 | 460 | 509 | 609 | 709 | 809 | 1008 | 1040 | 1060 | 1110 | 1410 | 1810 | 2000 | 2210 | 264 | 330 | 460 | 509 | 609 | 709 | 860 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 210 | 270 | 410 | 509
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.1642 | 0.0092014 | 1.1338 | 1.19 | 1.1675 | 1.1562 | 1.1687 | 1.18 | 1.19 | 1.1812 | 1.18 | 1.1663 | 1.1562 | 1.1475 | 1.1512 | 1.155 | 1.16 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1687 | 1.1712 | 1.175 | 1.1825 | 1.1787 | 1.1712 | 1.17 | 1.1687 | 1.1663 | 1.1638 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1612 | 1.1612 | 1.15 | 1.1438 | 1.1375 | 1.1338
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | 10.2334 | 3.1165 | 3.48 | 19.0826 | 3.48 | 4.7843 | 5.3898 | 6.5625 | 8.125 | 8.0488 | 8.475 | 10.25 | 11.5 | 12.725 | 13.1676 | 14.6943 | 16.0198 | 18.4954 | 19.0826 | 6.7302 | 7.0476 | 8.9524 | 9.7051 | 10.7239 | 11.8499 | 5.9932 | 7.1661 | 9.3306 | 9.922 | 9.6209 | 11.2006 | 13.5861 | 12.3049 | 13.5244 | 14.7439 | 15.9634 | 4.7191 | 6.1017 | 8.2164 | 10.2004
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 4.7623 | 1.6841 | 1.4262 | 10.5565 | 1.4262 | 1.9365 | 1.6737 | 2.0792 | 2.5743 | 2.3239 | 2.8017 | 3.3884 | 3.8017 | 4.2066 | 4.7209 | 5.1752 | 5.5411 | 6.2222 | 6.4198 | 4.2742 | 4.4758 | 5.6855 | 5.3709 | 5.9347 | 6.5579 | 4.1905 | 4.6479 | 5.4762 | 5.5326 | 4.35 | 5.0643 | 6.1429 | 8.1371 | 8.9435 | 9.75 | 10.5565 | 1.8103 | 2.3276 | 3.5345 | 4.3879
Fröling |  |  | Fröling | Fröling |  |  |  | Fröling | [6 empty] | Fröling |  |  |  | Fröling |  |  |  | Fröling |  | Fröling | [6 empty] | Fröling |  |  |  |  | Fröling |  | Fröling | [22 empty] | Fröling | [21 empty] | Fröling | Fröling | [10 empty] | Fröling |  |  |  | Fröling |  |  |  | Fröling |  |  |  | Fröling |  |  |  | Fröling | [6 empty] | Fröling | [6 empty] | Fröling | [9 empty] | Fröling |  | Fröling | Fröling | Fröling |  | Fröling | Fröling | [11 empty] | Fröling | Fröling
152 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | PE1 Pellet 7 | PE1 Pellet 10 | PE1 Pellet 15 | PE1 Pellet 20 | PE1 Pellet 25 | PE1 Pellet 30 | PE1 Pellet 35 | P4 Pellet 70 (F) | P4 Pellet 80 | P4 Pellet 100 | P4 Pellet 105 | SP Dual 22 | SP Dual 28 | SP Dual 34 | SP Dual 40 | SP Dual compact 15 | SP Dual compact 20 | Turbomat 150 | Turbomat 200 | Turbomat 250 | Turbomat 320 | Turbomat 400 | Turbomat 450 | Turbomat 500 | PE1 Pellet 15 BW | PE1 Pellet 20 BW | PE1 Pellet 25 BW | PE1 Pellet 30 BW | PE1 Pellet 35 BW | PE1c Pellet 16 | PE1c Pellet 22 | T4e - 20 | T4e - 25 | T4e - 30 | T4e - 35 | T4e - 45 | T4e - 50 | T4e - 60 | T4e - 80 | T4e - 90 | T4e - 100 | T4e - 110 | T4e - 120 | T4e - 130 | T4e - 140 | T4e - 150 | T4e - 160 | T4e - 170 | T4e - 180 | T4e - 200 | T4e - 230 | T4e - 250 | T4e - 300 | T4e - 350 | T4e 20 ESP | T4e 25 ESP | T4e 30 | T4e 35 ESP | T4e 45 ESP | T4e 50 ESP | T4e 60 ESP | T4e 80 ESP | T4e 90 ESP | T4e 100 ESP | T4e 110 ESP | T4e 130 ESP | T4e 140 ESP | T4e 150 ESP | T4e 160 ESP | T4e 170 ESP | T4e 180 ESP | T4e 200 ESP | T4e 230 ESP | T4e 250 ESP | T4e 300 ESP | T4e 350 ESP | TI 350 | PT4e - 100 ESP | PT4e - 110 ESP | PT4e - 120 ESP | PT4e - 140 ESP | PT4e - 150 ESP | PT4e - 160 ESP | PT4e - 170 ESP | PT4e - 180 ESP | PT4e - 200 ESP | PT4e - 230 ESP | PT4e - 250 ESP | PE1e Pellet 45 BW | PE1e Pellet 50 BW | PE1e Pellet 55 BW | PE1e Pellet 60 BW | PE1e Pellet 45 | PE1e Pellet 50 | PE1e Pellet 55 | PE1e Pellet 60 | PE1e Pellet 45 ESP BW | PE1e Pellet 50 ESP BW | PE1e Pellet 55 ESP BW | PE1e Pellet 60 ESP BW | PE1e Pellet 45 ESP | PE1e Pellet 50 ESP | PE1e Pellet 55 ESP | PE1e Pellet 60 ESP | P4 Pellet 15 BW | P4 Pellet 20 BW | P4 Pellet 25 BW | P4 Pellet 32 BW | P4 Pellet 38 BW | P4 Pellet 48 BW | P4 Pellet 60 BW | P4 Pellet 15 | P4 Pellet 20 | P4 Pellet 25 | P4 Pellet 32 | P4 Pellet 38 | P4 Pellet 48 | P4 Pellet 60 | PT4e - 100 | PT4e - 120 | PT4e - 140 | PT4e - 150 | PT4e - 160 | PT4e - 170 | PT4e - 180 | PT4e - 200 | PT4e - 230 | PT4e - 250 | PT4 - 130 | PT4 - 150 | SP Dual 28 BW | SP Dual 15 | SP Dual compact 15 BW | SP Dual compact 20 BW | T4 - 24 BW (PE) | T4 - 24 | T4 - 30 | T4 - 40 | T4 - 50 | T4 - 60 | T4 - 70 (F) | T4 - 75 | T4 - 90 | T4 - 100 | T4 - 110 | T4 - 130 | T4 - 150 | Turbomat 300 | TX 150 | TX 200 | TX 225 | TX 250
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [6 empty] | Pelletkessel |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  | Pelletkessel |  | Pelletkessel | [6 empty] | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  | Pelletkessel | [22 empty] | Pelletkessel | [21 empty] | Pelletkessel | Pelletkessel | [10 empty] | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel | [6 empty] | Pelletkessel | [6 empty] | Pelletkessel | [9 empty] | Pelletkessel |  | Pellet-Brennwert-kessel | Pelletkessel | Pellet-Brennwertkessel |  | Pellet-Brennwertkessel | Pelletkessel | [11 empty] | Pelletkessel | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.95252 | 0.023359 | 0.926 | 1.066 | 0.944 | 0.95 | 0.958 | 0.946 | 0.942 | 0.942 | 0.943 | 0.927 | 0.934 | 0.927 | 0.926 | 0.938 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.95 | 0.941 | 0.934 | 0.938 | 0.941 | 0.94 | 0.938 | 0.937 | 0.936 | 1.058 | 1.05 | 1.027 | 1.029 | 1.032 | 1.066 | 1.066 | 0.956 | 0.953 | 0.949 | 0.944 | 0.943 | 0.946 | 0.952 | 0.963 | 0.955 | 0.947 | 0.946 | 0.946 | 0.945 | 0.945 | 0.944 | 0.944 | 0.943 | 0.943 | 0.942 | 0.938 | 0.935 | 0.939 | 0.943 | 0.95 | 0.95 | 0.949 | 0.948 | 0.945 | 0.944 | 0.944 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.944 | 0.943 | 0.943 | 0.943 | 0.942 | 0.942 | 0.941 | 0.938 | 0.936 | 0.94 | 0.944 | 0.94 | 0.945 | 0.944 | 0.944 | 0.943 | 0.943 | 0.943 | 0.942 | 0.942 | 0.941 | 0.938 | 0.936 | 1.029 | 1.027 | 1.026 | 1.024 | 0.952 | 0.952 | 0.953 | 0.953 | 1.03 | 1.028 | 1.026 | 1.024 | 0.952 | 0.949 | 0.946 | 0.943 | 1.028 | 1.032 | 1.036 | 1.034 | 1.033 | 1.031 | 1.031 | 0.933 | 0.935 | 0.936 | 0.935 | 0.926 | 0.924 | 0.921 | 0.947 | 0.946 | 0.945 | 0.944 | 0.944 | 0.943 | 0.943 | 0.942 | 0.938 | 0.935 | 0.9365 | 0.938 | 1.021 | 0.936 | 1.019 | 1.028 | 1.057 | 0.922 | 0.92 | 0.931 | 0.942 | 0.941 | 0.93934 | 0.939 | 0.936 | 0.935 | 0.935 | 0.937 | 0.938 | 0.94 | 0.908 | 0.923 | 0.928 | 0.935
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.85727 | 0.021024 | 0.8334 | 0.9594 | 0.8496 | 0.855 | 0.8622 | 0.8514 | 0.8478 | 0.8478 | 0.8487 | 0.8343 | 0.8406 | 0.8343 | 0.8334 | 0.8442 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8451 | 0.855 | 0.8469 | 0.8406 | 0.8442 | 0.8469 | 0.846 | 0.8442 | 0.8433 | 0.8424 | 0.9522 | 0.945 | 0.9243 | 0.9261 | 0.9288 | 0.9594 | 0.9594 | 0.8604 | 0.8577 | 0.8541 | 0.8496 | 0.8487 | 0.8514 | 0.8568 | 0.8667 | 0.8595 | 0.8523 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8478 | 0.8442 | 0.8415 | 0.8451 | 0.8487 | 0.855 | 0.855 | 0.8541 | 0.8532 | 0.8505 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8496 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8478 | 0.8478 | 0.8469 | 0.8442 | 0.8424 | 0.846 | 0.8496 | 0.846 | 0.8505 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8478 | 0.8478 | 0.8469 | 0.8442 | 0.8424 | 0.9261 | 0.9243 | 0.9234 | 0.9216 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8577 | 0.8577 | 0.927 | 0.9252 | 0.9234 | 0.9216 | 0.8568 | 0.8541 | 0.8514 | 0.8487 | 0.9252 | 0.9288 | 0.9324 | 0.9306 | 0.9297 | 0.9279 | 0.9279 | 0.8397 | 0.8415 | 0.8424 | 0.8415 | 0.8334 | 0.8316 | 0.8289 | 0.8523 | 0.8514 | 0.8505 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8478 | 0.8442 | 0.8415 | 0.84285 | 0.8442 | 0.9189 | 0.8424 | 0.9171 | 0.9252 | 0.9513 | 0.8298 | 0.828 | 0.8379 | 0.8478 | 0.8469 | 0.84541 | 0.8451 | 0.8424 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8433 | 0.8442 | 0.846 | 0.8172 | 0.8307 | 0.8352 | 0.8415
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 87.1623 | 62.9824 | 3.43 | 449.1 | 3.43 | 4.9 | 7.35 | 9.8 | 13.25 | 15.9 | 18.55 | 42.09 | 48.8 | 61 | 64.05 | 14.52 | 16.5 | 22.44 | 25.08 | 9.9 | 13.2 | 135 | 187.2 | 225 | 288 | 359.1 | 420.3 | 449.1 | 10.758 | 14.256 | 18.15 | 21.12 | 25.08 | 10.692 | 14.52 | 10.547 | 13.303 | 15.9 | 18.55 | 23.85 | 28.942 | 34.8 | 48.8 | 54.9 | 61 | 72.6 | 79.2 | 85.8 | 92.4 | 99 | 105.6 | 112.2 | 118.8 | 131.34 | 151.8 | 165 | 198 | 231 | 10.547 | 13.303 | 15.9 | 18.55 | 23.85 | 28.942 | 34.8 | 48.8 | 54.9 | 61 | 72.6 | 85.8 | 92.4 | 99 | 105.6 | 112.2 | 118.8 | 131.34 | 151.8 | 165 | 198 | 231 | 315 | 65.868 | 72.6 | 79.2 | 92.4 | 99 | 105.6 | 112.2 | 118.8 | 131.34 | 151.8 | 165 | 32.67 | 36.3 | 39.93 | 43.56 | 26.1 | 29 | 31.9 | 34.8 | 32.67 | 36.3 | 39.93 | 43.56 | 26.1 | 29 | 31.9 | 34.8 | 9.834 | 13.2 | 16.5 | 21.12 | 25.08 | 31.68 | 38.61 | 7.301 | 9.8 | 13.25 | 16.96 | 22.04 | 27.84 | 33.93 | 66 | 79.2 | 92.4 | 99 | 105.6 | 112.2 | 118.8 | 131.34 | 151.8 | 165 | 85.8 | 99 | 18.216 | 10.296 | 10.89 | 14.124 | 18.15 | 15.84 | 19.8 | 26.4 | 33 | 39.6 | 45.54 | 49.5 | 59.4 | 66 | 72.6 | 85.8 | 99 | 270 | 135 | 179.1 | 202.5 | 225
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.64351 | 0.059514 | 0.49 | 0.9 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.9 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 122.0052 | 82.0746 | 7 | 499 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 69 | 80 | 100 | 105 | 22 | 25 | 34 | 38 | 15 | 20 | 150 | 208 | 250 | 320 | 399 | 467 | 499 | 16.3 | 21.6 | 27.5 | 32 | 38 | 16.2 | 22 | 19.9 | 25.1 | 30 | 35 | 45 | 49.9 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 199 | 230 | 250 | 300 | 350 | 19.9 | 25.1 | 30 | 35 | 45 | 49.9 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 199 | 230 | 250 | 300 | 350 | 350 | 99.8 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 199 | 230 | 250 | 49.5 | 55 | 60.5 | 66 | 45 | 50 | 55 | 60 | 49.5 | 55 | 60.5 | 66 | 45 | 50 | 55 | 60 | 14.9 | 20 | 25 | 32 | 38 | 48 | 58.5 | 14.9 | 20 | 25 | 32 | 38 | 48 | 58.5 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 199 | 230 | 250 | 130 | 150 | 27.6 | 15.6 | 16.5 | 21.4 | 27.5 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 69 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 300 | 150 | 199 | 225 | 250
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 103.7044 | 69.7634 | 5.95 | 424.15 | 5.95 | 8.5 | 12.75 | 17 | 21.25 | 25.5 | 29.75 | 58.65 | 68 | 85 | 89.25 | 18.7 | 21.25 | 28.9 | 32.3 | 12.75 | 17 | 127.5 | 176.8 | 212.5 | 272 | 339.15 | 396.95 | 424.15 | 13.855 | 18.36 | 23.375 | 27.2 | 32.3 | 13.77 | 18.7 | 16.915 | 21.335 | 25.5 | 29.75 | 38.25 | 42.415 | 51 | 68 | 76.5 | 85 | 93.5 | 102 | 110.5 | 119 | 127.5 | 136 | 144.5 | 153 | 169.15 | 195.5 | 212.5 | 255 | 297.5 | 16.915 | 21.335 | 25.5 | 29.75 | 38.25 | 42.415 | 51 | 68 | 76.5 | 85 | 93.5 | 110.5 | 119 | 127.5 | 136 | 144.5 | 153 | 169.15 | 195.5 | 212.5 | 255 | 297.5 | 297.5 | 84.83 | 93.5 | 102 | 119 | 127.5 | 136 | 144.5 | 153 | 169.15 | 195.5 | 212.5 | 42.075 | 46.75 | 51.425 | 56.1 | 38.25 | 42.5 | 46.75 | 51 | 42.075 | 46.75 | 51.425 | 56.1 | 38.25 | 42.5 | 46.75 | 51 | 12.665 | 17 | 21.25 | 27.2 | 32.3 | 40.8 | 49.725 | 12.665 | 17 | 21.25 | 27.2 | 32.3 | 40.8 | 49.725 | 85 | 102 | 119 | 127.5 | 136 | 144.5 | 153 | 169.15 | 195.5 | 212.5 | 110.5 | 127.5 | 23.46 | 13.26 | 14.025 | 18.19 | 23.375 | 20.4 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 58.65 | 63.75 | 76.5 | 85 | 93.5 | 110.5 | 127.5 | 255 | 127.5 | 169.15 | 191.25 | 212.5
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 12.3377 | 2.9066 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 x AN + 30 x QN,max | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0 | [26 empty] | --- | --- | --- |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [30 empty] | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | ---
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | 0.39574 | 0.25378 | 0.02569 | 1.8313 | 0.02569 | 0.0367 | 0.05505 | 0.0734 | 0.09175 | 0.1101 | 0.12845 | 0.25323 | 0.2936 | 0.367 | 0.38535 | 0.08074 | 0.09175 | 0.12478 | 0.13946 | 0.05505 | 0.0734 | 0.5505 | 0.63648 | 0.9175 | 1.1744 | 1.4643 | 1.429 | 1.8313 | 0.059821 | 0.079272 | 0.10725 | 0.1248 | 0.1482 | 0.059454 | 0.08074 | 0.060894 | 0.076806 | 0.0918 | 0.1071 | 0.1377 | 0.15269 | 0.1836 | 0.2448 | 0.2754 | 0.306 | 0.3366 | 0.3672 | 0.3978 | 0.4284 | 0.459 | 0.4896 | 0.5202 | 0.5508 | 0.60894 | 0.7038 | 0.765 | 0.918 | 1.071 | 0.060894 | 0.076806 | 0.0918 | 0.1071 | 0.1377 | 0.15269 | 0.1836 | 0.2448 | 0.2754 | 0.306 | 0.3366 | 0.3978 | 0.4284 | 0.459 | 0.4896 | 0.5202 | 0.5508 | 0.60894 | 0.7038 | 0.765 | 0.918 | 1.071 | 1.2845 | 0.2505 | 0.2761 | 0.3012 | 0.3514 | 0.3765 | 0.4016 | 0.4267 | 0.4518 | 0.49949 | 0.5773 | 0.6275 | 0.15147 | 0.1683 | 0.18513 | 0.20196 | 0.1377 | 0.153 | 0.1683 | 0.1836 | 0.15147 | 0.1683 | 0.18513 | 0.20196 | 0.1377 | 0.153 | 0.1683 | 0.1836 | 0.054683 | 0.0734 | 0.09175 | 0.11744 | 0.13946 | 0.17616 | 0.21469 | 0.054683 | 0.0734 | 0.09175 | 0.11744 | 0.13946 | 0.17616 | 0.21469 | 0.251 | 0.4404 | 0.3514 | 0.3765 | 0.4016 | 0.4267 | 0.4518 | 0.73033 | 0.5773 | 0.9175 | 0.4771 | 0.5505 | 0.10129 | 0.057252 | 0.060555 | 0.078538 | 0.10093 | 0.08808 | 0.1101 | 0.1468 | 0.1835 | 0.2202 | 0.25323 | 0.27525 | 0.3303 | 0.367 | 0.4037 | 0.4771 | 0.5505 | 1.101 | 0.5505 | 0.73033 | 0.82575 | 0.9175
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 188.2597 | 119.2549 | 33 | 1110 | 38 | 43 | 50 | 60 | 70 | 74 | 67 | 117 | 115 | 112 | 112 | 41 | 45 | 94 | 94 | 56 | 63 | 545 | 584 | 612 | 752 | 910 | 1046 | 1110 | 49 | 57 | 76 | 79 | 81 | 46 | 55 | 55 | 62 | 73 | 84 | 96 | 97 | 99 | 102 | 116 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 124 | 123 | 122 | 120 | 146 | 162 | 224 | 286 | 33 | 37 | 45 | 52 | 67 | 75 | 101 | 151 | 176 | 201 | 203 | 206 | 208 | 210 | 211 | 213 | 215 | 218 | 270 | 303 | 341 | 379 | 478 | 201 | 202 | 204 | 208 | 210 | 211 | 213 | 215 | 218 | 270 | 303 | 84 | 95 | 105 | 116 | 65 | 69 | 73 | 77 | 98 | 111 | 125 | 138 | 90 | 97 | 103 | 110 | 106 | 95 | 83.7667 | 88 | 91 | 97 | 108 | 55 | 71 | 87 | 104 | 110 | 114 | 119 | 129 | 127 | 125 | 124 | 124 | 123 | 122 | 120 | 146 | 162 | 210 | 264 | 65 | 60 | 58 | 55 | 63 | 74 | 84 | 86 | 88 | 102 | 114 | 122 | 142 | 156 | 156 | 210 | 264 | 712 | 610 | 537 | 509 | 475
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 0.77391 | 1.5615 | 0.16 | 2.12 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.72 | 0.318 | 0.42 | 0.52 | 0.66 | 0.78 | 0.98 | 1.19 | 1.4 | 1.62 | 2.02 | 2.12 | 0.332 | 0.46 | 0.52 | 0.7 | 0.78 | 0.32 | 0.42 | 0.5 | 0.62 | 0.82 | 1.02 | 1.22 | 1.4 | 1.52 | 1.82 | 2.02 | 2.22 | 2.62 | 3.02 | 3.02 | 4 | 4.52 | 5.02 | 3.02 | 4.18 | 5.02 | 6.02 | 6.42 | 8 | 10 | 7.02 | 0.346 | 0.452 | 0.318 | 0.42 | 0.52 | 0.66 | 0.78 | 0.98 | 1.19 | 0.35 | 0.448 | 0.57
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 386.9565 | 780.7616 | 80 | 1060 | 80 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 159 | 210 | 260 | 330 | 390 | 490 | 595 | 700 | 810 | 1010 | 1060 | 166 | 230 | 260 | 350 | 390 | 160 | 210 | 250 | 310 | 410 | 510 | 610 | 700 | 760 | 910 | 1010 | 1110 | 1310 | 1510 | 1510 | 2000 | 2260 | 2510 | 1510 | 2090 | 2510 | 3010 | 3210 | 4000 | 5000 | 3510 | 173 | 226 | 159 | 210 | 260 | 330 | 390 | 490 | 595 | 175 | 224 | 285
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.1707 | 0.039908 | 1.1512 | 1.1975 | 1.18 | 1.1875 | 1.1975 | 1.1825 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1787 | 1.1663 | 1.1687 | 1.17 | 1.1687 | 1.1575 | 1.155 | 1.1512 | 1.1587 | 1.1675 | 1.1587 | 1.1575 | 1.17 | 1.1725 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1875 | 1.1762 | 1.1525 | 1.15 | 1.1638 | 1.1775 | 1.1762 | 1.1742 | 1.1737 | 1.17 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1712 | 1.1725 | 1.135 | 1.1537 | 1.16 | 1.1687 | 1.1675 | 1.1725 | 1.1762 | 1.175 | 1.175 | 1.1725 | 1.17 | 1.175 | 1.3225 | 1.3125 | 1.285 | 1.29 | 1.295 | 1.2925 | 1.2912 | 1.2887 | 1.2887 | 1.2737 | 1.285 | 1.3212
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 4.4795 | 1.2796 | 2.1053 | 9.4643 | 2.1053 | 2.5581 | 3.2 | 3.5 | 3.7143 | 4.1892 | 5.3731 | 2.8909 | 2.9577 | 2.9885 | 3.1731 | 3.5455 | 4.2982 | 5 | 5.9829 | 7.0435 | 9.0179 | 9.4643 | 2.7667 | 5.6098 | 5.7778 | 3.7234 | 4.1489 | 2.8571 | 3.3333 | 3.3784 | 3.6905 | 4.7674 | 5.7955 | 5.9804 | 6.1404 | 6.2295 | 6.4085 | 6.4744 | 7.1154 | 6.2381 | 5.7197 | 2.4754 | 3.7244 | 4.4401 | 5.2842 | 2.7706 | 3.5788 | 4.1013 | 4.2275 | 4.2686 | 4.3956 | 4.5045 | 7.3431 | 3.5306 | 3.9649 | 1.5 | 2.2105 | 3.1039 | 3.75 | 4.2857 | 5.0515 | 5.5093 | 3.0172 | 4.0727 | 4.5238
Gilles |  |  | Gilles | Gilles |  |  |  | Gilles
13 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | HPK-RA 5.2 12,5/14,5/19,5 | HPK-RA 6.2 15/20/25 | HPK-RA 9.3 30 | HPK-RA 9.3 35 | HPK-RA9.3 40 | HPK.RA 12.2 49 | HPK.RA 12.2 59 | HPK-RA 3.3 75 | HPK-RA 3.3 85 | HPK-RA 10.3 100 | HPK-RA 10.3 120 | HPK-RA 4.2 145 | HPK-RA 4.2 160
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.94246 | 0.002213 | 0.933 | 0.945 | 0.943 | 0.933 | 0.945 | 0.945 | 0.944 | 0.943 | 0.943 | 0.944 | 0.944 | 0.945 | 0.943 | 0.94 | 0.94
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.84808 | 0.0026627 | 0.837 | 0.851 | 0.846 | 0.837 | 0.851 | 0.851 | 0.85 | 0.849 | 0.849 | 0.849 | 0.849 | 0.851 | 0.851 | 0.846 | 0.846
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 40.9823 | 23.2932 | 5.8671 | 92.8 | 5.8671 | 6.063 | 17.4 | 20.3 | 23.2 | 28.42 | 34.22 | 43.5 | 49.3 | 58 | 69.6 | 84.1 | 92.8
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.55538 | 0.041657 | 0.41 | 0.58 | 0.41 | 0.43 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 70.6469 | 39.4028 | 14.1 | 155 | 14.31 | 14.1 | 30 | 35 | 40 | 49 | 56 | 75 | 85 | 100 | 120 | 145 | 155
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 60.0499 | 33.4924 | 11.985 | 131.75 | 12.1635 | 11.985 | 25.5 | 29.75 | 34 | 41.65 | 47.6 | 63.75 | 72.25 | 85 | 102 | 123.25 | 131.75
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 [l/m²] x AN [m²] + 30 [l/kW] x QN,max [kW]
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | QN,GZ x Pel,SB/1000 | 0.3166 | 0.14118 | 0.117 | 0.6045 |  |  | 0.117 | 0.1365 | 0.156 | 0.191 | 0.2301 | 0.2925 | 0.3315 | 0.39 | 0.468 | 0.5655 | 0.6045
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 171.3846 | 53.4911 | 95 | 267 | 183 | 168 | 95 | 99 | 101 | 110 | 110 | 169 | 183 | 250 | 267 | 233 | 260
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] | [6 empty] | 0.3062 | 0.302 | 0.62 | 0.72 | 0.82 | 1 | 1.14 | 1.52 | 1.72 | 2.02 | 2.42 | 2.92 | 3.12
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 716.4692 | 394.0284 | 151 | 1560 | 153.1 | 151 | 310 | 360 | 410 | 500 | 570 | 760 | 860 | 1010 | 1210 | 1460 | 1560
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.1781 | 0.0027663 | 1.1663 | 1.1812 | 1.1787 | 1.1663 | 1.1812 | 1.1812 | 1.18 | 1.1787 | 1.1787 | 1.18 | 1.18 | 1.1812 | 1.1787 | 1.175 | 1.175
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | [6 empty] | 5.2991 | 5.2747 | 5.2564 | 5.2356 | 4.9544 | 5.1966 | 5.1885 | 5.1795 | 5.1709 | 5.1636 | 5.1613
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 4.0351 | 1.1547 | 0.83661 | 6.2661 | 0.83661 | 0.89881 | 3.2632 | 3.6364 | 4.0594 | 4.5455 | 5.1818 | 4.497 | 4.6995 | 4.04 | 4.5318 | 6.2661 | 6
Hargassner |  |  | Hargassner | Hargassner |  |  |  | Hargassner | [7 empty] | Hargassner | [29 empty] | Hargassner |  |  | Hargassner | [7 empty] | Hargassner |  |  |  | Hargassner | [10 empty] | Hargassner | [5 empty] | Hargassner | [10 empty] | Hargassner |  |  |  |  | Hargassner |  |  |  |  | Hargassner | [6 empty] | Hargassner |  | Hargassner |  |  |  |  | Hargassner |  |  |  |  | Hargassner |  |  | Hargassner | [6 empty] | Hargassner |  | Hargassner | Hargassner
26 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | Nano PK 6 | Nano PK 9 | Nano PK 10 | Nano PK 12 | Nano PK 15 | Nano PK 20 | Nano PK 25 | Nano PK 32 | ECO-HK 20 Holzpellets | ECO-HK 30 Holzpellets | ECO-HK 35 Holzpellets | ECO-HK 40 Holzpellets | ECO-HK 50 Holzpellets | ECO-HK 60 Holzpellets | ECO-HK 65 Holzpellets | ECO-HK 70 Holzpellets | ECO-HK 90 Holzpellets | ECO-HK 100 Holzpellets | ECO-HK 110 Holzpellets | Eco-HK (PK) 120 Holzpellets | Eco-PK 130 | Eco-HK 130 Holzpellets | ECO-PK 150 | ECO-HK 150 Holzpellets | Eco-PK 170 | Eco-HK 170 Holzpellets | ECO-PK 200 | ECO-HK 200 Holzpellets | Eco-PK 220 | Eco-HK 220 Holzpellets | Eco-PK 230 | Eco-HK 230 Holzpellets | Eco-PK 250 | ECO HK 250 Holzpellets | Eco-PK 300 | ECO-HK 300 Holzpellets | Eco-PK 330 | ECO-HK 330 Holzpellets | Classic 40 Lambda | Classic 49 Lambda | Classic 60 Lambda | Nano PK 6 Plus | Nano PK 9 Plus | Nano PK 10 Plus | Nano PK 12 Plus | Nano PK 15 Plus | Nano-PK 20 Plus | Nano PK 25 Plus | Nano PK 32 Plus | Smart-PK 17 | Smart-PK 20 | Smart-PK 25 | Smart-PK 32 | Eco-PK 70 eCleaner | Eco-PK 90 eCleaner | Eco-PK 100 eCleaner | Eco-PK 110 eCleaner | Eco-PK 120 eCleaner | Eco-PK 130 eCleaner | Eco-PK 150 eCleaner | Eco-PK 170 eCleaner | Eco-PK 200 eCleaner | Eco-PK 220 eCleaner | Eco-PK 230 eCleaner | Eco-HK 20 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 30 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 35 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 40 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 50 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 60 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 70 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 90 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 100 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 110 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 120 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 130 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 150 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 170 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 200 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 220 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 230 Holzpellets eCleaner | Nano-PK 6 eC | Nano-PK 9 eC | Nano-PK 10 eC | Nano-PK 12 eC | Nano-PK 15 eC | Nano-PK 6 eC Plus | Nano-PK 9 eC Plus | Nano-PK 10 eC Plus | Nano-PK 12 eC Plus | Nano-PK 15 eC Plus | Nano PK 6 Niedertemperatur | Nano PK 7 Niedertemperatur | Nano PK 9 Niedertemperatur | Nano PK 12 Niedertemperatur | Nano PK 15 Niedertemperatur | Nano PK 20 Niedertemperatur | Nano PK 25 Niedertemperatur | Nano PK 7 | Nano PK 30.2 | Nano PK 6.3 | Nano PK 7.3 | Nano PK 9.3 | Nano PK 12.3 | Nano PK 15.3 | Classic 9 | Classic 12 | Classic 14 | Classic 15 | Classic 22 | Classic 25 Lambda | Classic 31 Lambda | Classic 35 Lambda | RHP 20 Pellets | RHP 30 Pellets | RHP 35 Pellets | RHP 40 Pellets | RHP 50 Pellets | RHP 60 Pellets | RPP 120 Pellets | Nano PK 7 Plus | Nano PK 30 Plus | Smart-PK 15 | Eco-PK 225 | Eco-HK 225 Holzpellets
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [7 empty] | Pelletkessel | [29 empty] | Pelletkessel |  |  | Pellet-Brennwertkessel | [7 empty] | Pelletkessel |  |  |  | Pelletkessel | [10 empty] | Pelletkessel | [5 empty] | Pelletkessel | [10 empty] | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel | [6 empty] | Pelletkessel |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel | [6 empty] | Pellet-Brennwertkessel |  | Pelletkessel | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.96061 | 0.0053421 | 0.932 | 1.052 | 0.947 | 0.948 | 0.949 | 0.949 | 0.949 | 0.95 | 0.951 | 0.953 | 0.962 | 0.963 | 0.964 | 0.961 | 0.955 | 0.948 | 0.947 | 0.946 | 0.941 | 0.938 | 0.936 | 0.933 | 0.935 | 0.935 | 0.938 | 0.938 | 0.942 | 0.942 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.946 | 0.947 | 0.946 | 0.946 | 0.945 | 0.944 | 0.944 | 0.943 | 0.943 | 0.949 | 0.945 | 0.938 | 1.048 | 1.045 | 1.042 | 1.042 | 1.045 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 0.951 | 0.95 | 0.951 | 0.953 | 0.952 | 0.948 | 0.946 | 0.944 | 0.941 | 0.941 | 0.942 | 0.943 | 0.945 | 0.946 | 0.946 | 0.966 | 0.965 | 0.964 | 0.962 | 0.959 | 0.955 | 0.952 | 0.948 | 0.946 | 0.944 | 0.941 | 0.941 | 0.942 | 0.943 | 0.945 | 0.946 | 0.946 | 0.955 | 0.958 | 0.965 | 0.963 | 0.967 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.045 | 0.968 | 0.968 | 0.967 | 0.966 | 0.965 | 0.963 | 0.962 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.948 | 0.95 | 0.952 | 0.934 | 0.936 | 0.935 | 0.934 | 0.932 | 0.944 | 0.95 | 0.95 | 0.947 | 0.954 | 0.957 | 0.96 | 0.965 | 0.948 | 0.933 | 1.048 | 1.028 | 0.952 | 0.947 | 0.947
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.86455 | 0.0048079 | 0.8388 | 0.9468 | 0.8523 | 0.8532 | 0.8541 | 0.8541 | 0.8541 | 0.855 | 0.8559 | 0.8577 | 0.8658 | 0.8667 | 0.8676 | 0.8649 | 0.8595 | 0.8532 | 0.8523 | 0.8514 | 0.8469 | 0.8442 | 0.8424 | 0.8397 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8442 | 0.8442 | 0.8478 | 0.8478 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8514 | 0.8523 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8505 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8541 | 0.8505 | 0.8442 | 0.9432 | 0.9405 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9405 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.8559 | 0.855 | 0.8559 | 0.8577 | 0.8568 | 0.8532 | 0.8514 | 0.8496 | 0.8469 | 0.8469 | 0.8478 | 0.8487 | 0.8505 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8694 | 0.8685 | 0.8676 | 0.8658 | 0.8631 | 0.8595 | 0.8568 | 0.8532 | 0.8514 | 0.8496 | 0.8469 | 0.8469 | 0.8478 | 0.8487 | 0.8505 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8595 | 0.8622 | 0.8685 | 0.8667 | 0.8703 | 0.9432 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9405 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8703 | 0.8694 | 0.8685 | 0.8667 | 0.8658 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8532 | 0.855 | 0.8568 | 0.8406 | 0.8424 | 0.8415 | 0.8406 | 0.8388 | 0.8496 | 0.855 | 0.855 | 0.8523 | 0.8586 | 0.8613 | 0.864 | 0.8685 | 0.8532 | 0.8397 | 0.9432 | 0.9252 | 0.8568 | 0.8523 | 0.8523
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 47.6155 | 51.5565 | 3.96 | 198 | 3.96 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 9 | 13.02 | 15 | 19.2 | 12 | 18 | 21 | 24 | 29.4 | 36 | 39 | 42 | 54 | 59.4 | 64.8 | 72 | 78 | 78 | 89.4 | 89.4 | 99.6 | 99.6 | 119.4 | 119.4 | 129.6 | 129.6 | 135.6 | 135.6 | 149.4 | 149.4 | 179.4 | 179.4 | 198 | 198 | 25.2 | 29.4 | 36 | 3.96 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 9 | 13.02 | 15 | 19.2 | 10.2 | 13.02 | 15 | 19.2 | 42 | 54 | 59.4 | 64.8 | 72 | 78 | 89.4 | 99.6 | 119.4 | 129.6 | 135.6 | 12 | 18 | 21 | 24 | 29.4 | 36 | 42 | 54 | 59.4 | 64.8 | 72 | 78 | 89.4 | 99.6 | 119.4 | 129.6 | 135.6 | 3.96 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 9 | 3.96 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 9 | 3.96 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 9 | 12 | 15 | 4.5 | 18 | 3.96 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 9 | 5.7 | 7.2 | 8.94 | 10.08 | 13.2 | 15 | 18.6 | 21 | 12.12 | 18 | 21 | 24.36 | 29.4 | 37.56 | 72.36 | 4.5 | 18 | 9 | 135 | 135
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.70588 | 1.4316e-16 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 79.3592 | 85.9274 | 6.6 | 330 | 6.6 | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 21.7 | 25 | 32 | 20 | 30 | 35 | 40 | 49 | 60 | 65 | 70 | 90 | 99 | 108 | 120 | 130 | 130 | 149 | 149 | 166 | 166 | 199 | 199 | 216 | 216 | 226 | 226 | 249 | 249 | 299 | 299 | 330 | 330 | 42 | 49 | 60 | 6.6 | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 21.7 | 25 | 32 | 17 | 21.7 | 25 | 32 | 70 | 90 | 99 | 108 | 120 | 130 | 149 | 166 | 199 | 216 | 226 | 20 | 30 | 35 | 40 | 49 | 60 | 70 | 90 | 99 | 108 | 120 | 130 | 149 | 166 | 199 | 216 | 226 | 6.6 | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 6.6 | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 6.6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 7.5 | 30 | 6.6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 9.5 | 12 | 14.9 | 16.8 | 22 | 25 | 31 | 35 | 20.2 | 30 | 35 | 40.6 | 49 | 62.6 | 120.6 | 7.5 | 30 | 15 | 225 | 225
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 67.4553 | 73.0383 | 5.61 | 280.5 | 5.61 | 7.65 | 8.925 | 10.2 | 12.75 | 18.445 | 21.25 | 27.2 | 17 | 25.5 | 29.75 | 34 | 41.65 | 51 | 55.25 | 59.5 | 76.5 | 84.15 | 91.8 | 102 | 110.5 | 110.5 | 126.65 | 126.65 | 141.1 | 141.1 | 169.15 | 169.15 | 183.6 | 183.6 | 192.1 | 192.1 | 211.65 | 211.65 | 254.15 | 254.15 | 280.5 | 280.5 | 35.7 | 41.65 | 51 | 5.61 | 7.65 | 8.925 | 10.2 | 12.75 | 18.445 | 21.25 | 27.2 | 14.45 | 18.445 | 21.25 | 27.2 | 59.5 | 76.5 | 84.15 | 91.8 | 102 | 110.5 | 126.65 | 141.1 | 169.15 | 183.6 | 192.1 | 17 | 25.5 | 29.75 | 34 | 41.65 | 51 | 59.5 | 76.5 | 84.15 | 91.8 | 102 | 110.5 | 126.65 | 141.1 | 169.15 | 183.6 | 192.1 | 5.61 | 7.65 | 8.925 | 10.2 | 12.75 | 5.61 | 7.65 | 8.925 | 10.2 | 12.75 | 5.61 | 6.375 | 7.65 | 10.2 | 12.75 | 17 | 21.25 | 6.375 | 25.5 | 5.61 | 6.375 | 7.65 | 10.2 | 12.75 | 8.075 | 10.2 | 12.665 | 14.28 | 18.7 | 21.25 | 26.35 | 29.75 | 17.17 | 25.5 | 29.75 | 34.51 | 41.65 | 53.21 | 102.51 | 6.375 | 25.5 | 12.75 | 191.25 | 191.25
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 20.008 | 0 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 [l/m²] x AN [m²] + 30 [l/kW] x QN,max [kW] |  | #NUM!
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus |  | 0.05869 |  |  | 0.020471 | 0.020471 | 0.021176 | 0.021882 | 0.022588 | 0.024706 | 0.028235 | 0.035294 | 0.042353 | 0.051529 | 0.056471 | 0.061412 | 0.069176 | 0.079765 | 0.13553 | 0.13482 | 0.13341 | 0.13271 | 0.132 | 0.13129 | 0.13482 | 0.13482 | 0.14188 | 0.14188 | 0.14894 | 0.14894 | 0.15953 | 0.15953 | 0.15953 | 0.17435 | 0.16094 | 0.18282 | 0.18494 | 0.20188 | 0.23788 | 0.24494 | 0.19059 | 0.27106 | 0.034588 | 0.040235 | 0.048706 | 0.019059 | 0.019765 | 0.021176 | 0.024 | 0.022588 | 0.024 | 0.025412 | 0.028941 | 0.026118 | 0.027529 | 0.029647 | 0.033176 | 0.079765 | 0.090353 | 0.095294 | 0.10024 | 0.10659 | 0.11365 | 0.12635 | 0.13835 | 0.16094 | 0.17224 | 0.17929 | 0.049412 | 0.058588 | 0.063529 | 0.065647 | 0.069882 | 0.074824 | 0.079765 | 0.090353 | 0.095294 | 0.10024 | 0.10659 | 0.11365 | 0.12635 | 0.13835 | 0.16094 | 0.17224 | 0.17929 | 0.038824 | 0.033176 | 0.038118 | 0.043059 | 0.052941 | 0.038824 | 0.033176 | 0.038118 | 0.043059 | 0.052941 | 0.020471 | 0.020471 | 0.022094 | 0.024071 | 0.026118 | 0.028447 | 0.030847 | 0.020471 | 0.033176 | [6 empty] | 0.055765 | 0.049412 | 0.045176 | 0.033176 |  |  |  | 0.085412 | 0.083294 | 0.081882 | 0.080471 | 0.108 | 0.13553 | 0.13129 | 0.019059 | 0.035294 | 0.024 | 0.15953 | 0.15953
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 116.1616 | 83.144 | 27 | 384 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 73 | 80 | 87 | 98 | 113 | 192 | 191 | 189 | 188 | 187 | 186 | 191 | 191 | 201 | 201 | 211 | 211 | 226 | 226 | 226 | 247 | 228 | 259 | 262 | 286 | 337 | 347 | 270 | 384 | 49 | 57 | 69 | 27 | 28 | 30 | 34 | 32 | 34 | 36 | 41 | 37 | 39 | 42 | 47 | 113 | 128 | 135 | 142 | 151 | 161 | 179 | 196 | 228 | 244 | 254 | 70 | 83 | 90 | 93 | 99 | 106 | 113 | 128 | 135 | 142 | 151 | 161 | 179 | 196 | 228 | 244 | 254 | 55 | 47 | 54 | 61 | 75 | 55 | 47 | 54 | 61 | 75 | 29 | 29 | 31.3 | 34.1 | 37 | 40.3 | 43.7 | 29 | 47 | 27 | 27 | 29.2 | 33.6 | 38 | 60 | 79 | 70 | 64 | 47 | 41 | 54 | 54 | 121 | 118 | 116 | 114 | 153 | 192 | 186 | 27 | 50 | 34 | 226 | 226
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 0.29263 | 1.0438 | 0.152 | 0.66 | 0.152 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | 0.152 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | 0.454 | 0.52 | 0.62 | 0.66 | 0.152 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | 0.42 | 0.62 | 0.72 | 0.82 | 1 | 1.22 | 1.32 | 1.42 | 1.82 | 2 | 2.18 | 2.42 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.52 | 5 | 6 | 6.62 | 0.21 | 0.26 | 0.318 | 0.356 | 0.46 | 0.52 | 0.64 | 0.72 | 0.86 | 1 | 1.22 | 0.424 | 0.62 | 0.72 | 0.832 | 1 | 1.272 | 2.432 | 0.152 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 0.32
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 146.3158 | 521.9199 | 76 | 330 | 76 | 85 | 100 | 130 | 160 | 76 | 85 | 100 | 130 | 160 | 227 | 260 | 310 | 330 | 76 | 85 | 100 | 130 | 160 | 210 | 310 | 360 | 410 | 500 | 610 | 660 | 710 | 910 | 1000 | 1090 | 1210 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2260 | 2500 | 3000 | 3310 | 105 | 130 | 159 | 178 | 230 | 260 | 320 | 360 | 430 | 500 | 610 | 212 | 310 | 360 | 416 | 500 | 636 | 1216 | 76 | 85 | 100 | 130 | 160
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.192 | 0.021534 | 1.1838 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.2087 | 1.2075 | 1.2062 | 1.1838 | 1.1838 | 1.185 | 1.1863 | 1.1863 | 1.1875 | 1.1887 | 1.1838 | 1.1912 | 1.1838 | 1.1838 | 1.185 | 1.1875 | 1.19 | 1.2025 | 1.2037 | 1.205 | 1.2012 | 1.1938 | 1.185 | 1.1838 | 1.1825 | 1.1762 | 1.1725 | 1.17 | 1.1662 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1838 | 1.1838 | 1.1838 | 1.1812 | 1.18 | 1.1787 | 1.1675 | 1.17 | 1.1687 | 1.1675 | 1.165 | 1.18 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1863 | 1.1812 | 1.1725 | 1.1838 | 1.1925 | 1.1963 | 1.2 | 1.2062 | 1.185 | 1.1662 | 1.31 | 1.31 | 1.3062 | 1.3025 | 1.3062
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 4.1434 | 1.8266 | 2.6207 | 6.6 | 2.6207 | 2.931 | 3.1949 | 3.8123 | 4.3243 | 2.6207 | 2.931 | 3.4483 | 4.1935 | 5 | 6.4857 | 6.5 | 6.5957 | 6.6 | 2.8148 | 3.1481 | 3.4247 | 3.869 | 4.2105 | 3.5 | 4.2466 | 4.5 | 4.7126 | 5.102 | 5.3982 | 3.4375 | 3.7173 | 4.8148 | 5.3191 | 5.8289 | 6.5054 | 7.4627 | 7.4627 | 8.8496 | 8.8496 | 10 | 8.7413 | 8.6455 | 8.6198 | 1.75 | 1.6456 | 2.2714 | 2.7812 | 4.8936 | 6.3415 | 5.9259 | 6.6667 | 8.7755 | 8.7719 | 8.8406 | 1.7521 | 2.6271 | 3.1034 | 3.6491 | 3.268 | 3.3125 | 6.5376 | 2.8148 | 3.1481 | 3.5714 | 3.8235 | 5
HDG Bavaria |  |  | HDG Bavaria | HDG Bavaria |  |  |  | HDG Bavaria | [6 empty] | HDG Bavaria | [14 empty] | HDG Bavaria | [5 empty] | HDG Bavaria | [8 empty] | HDG Bavaria |  |  |  | HDG Bavaria
40 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | HDG K10 | HDG K15 | HDG K21 | HDG K26 | HDG K35 | HDG K45 | HDG K60 | HDG Compact 25 | HDG Compact 35 | HDG Compact 50 | HDG Compact 50E | HDG Compact 65 | HDG Compact 65E | HDG Compact 80 | HDG Compact 80E | HDG Compact 95 | HDG Compact 95E | HDG Compact 100 | HDG Compact 105 | HDG Compact 115 | HDG Compact 150 | HDG Compact 200 | HDG M175 | HDG M200 | HDG M240 | HDG M300 | HDG M350 | HDG M400 | HDG K10 V2 | HDG K15 V2 | HDG K21 V2 | HDG K26 V2 | HDG K33 V2 | HDG K38 V2 | HDG K45 V2 | HDG K50 V2 | HDG K63 V2 | HDG K10 V2 Brennwert | HDG K15 V2 Brennwert | HDG K21 V2 Brennwert | HDG K26 V2 Brennwert | HDG M175 E | HDG M200 E | HDG M240 E | HDG M300 E | HDG M350 E | HDG M400 E
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [6 empty] | Pelletkessel | [14 empty] | Pelletkessel | [5 empty] | Pelletkessel | [8 empty] | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.93789 | 0.015838 | 0.9 | 1.035 | 0.932 | 0.927 | 0.928 | 0.929 | 0.912 | 0.9 | 0.901 | 0.92 | 0.907 | 0.939 | 0.939 | 0.936 | 0.936 | 0.932 | 0.932 | 0.928 | 0.928 | 0.915 | 0.915 | 0.917 | 0.912 | 0.931 | 0.936 | 0.936 | 0.933 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.932 | 0.933 | 0.936 | 0.933 | 0.928 | 0.923 | 0.926 | 0.929 | 0.936 | 1.028 | 1.031 | 1.033 | 1.035 | 0.936 | 0.936 | 0.933 | 0.942 | 0.942 | 0.942
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.83804 | 0.009135 | 0.81 | 0.925 | 0.839 | 0.834 | 0.835 | 0.836 | 0.821 | 0.81 | 0.811 | 0.828 | 0.816 | 0.845 | 0.845 | 0.842 | 0.842 | 0.839 | 0.839 | 0.835 | 0.835 | 0.824 | 0.824 | 0.825 | 0.821 | 0.838 | 0.842 | 0.842 | 0.84 | 0.848 | 0.848 | 0.848 | 0.8388 | 0.8397 | 0.8424 | 0.8397 | 0.8352 | 0.831 | 0.833 | 0.836 | 0.842 | 0.925 | 0.834 | 0.835 | 0.836 | 0.842 | 0.842 | 0.84 | 0.848 | 0.848 | 0.848
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 65.2612 | 42.603 | 3.25 | 240 | 3.25 | 4.88 | 7.18 | 9.75 | 17.38 | 23.1 | 37.8 | 14.82 | 19.95 | 28.5 | 28.5 | 37.05 | 37.05 | 45.6 | 45.6 | 56.05 | 56.05 | 59 | 61.95 | 67.85 | 88.5 | 118 | 103.3 | 118 | 141.6 | 196.8 | 210 | 240 | 3.861 | 5.85 | 8.61 | 10.619 | 13.325 | 19 | 23 | 25.4 | 39.7 | 4.1 | 6.2 | 9.1 | 11.3 | 103.3 | 118 | 141.6 | 196.8 | 210 | 240
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.52344 | 0.083121 | 0.32533 | 0.63 | 0.32828 | 0.32533 | 0.3419 | 0.37645 | 0.49657 | 0.51333 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.63 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 112.4638 | 69.7139 | 9.9 | 400 | 9.9 | 15 | 21 | 25.9 | 35 | 45 | 60 | 26 | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 95 | 95 | 100 | 105 | 115 | 150 | 200 | 175 | 200 | 240 | 328 | 350 | 400 | 10.5 | 15 | 21 | 25.9 | 32.5 | 38 | 45 | 49.9 | 63 | 10.5 | 15.9 | 22.3 | 27.5 | 175 | 200 | 240 | 328 | 350 | 400
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 95.5988 | 59.257 | 8.415 | 340 | 8.415 | 12.75 | 17.85 | 22.015 | 29.75 | 38.25 | 51 | 22.1 | 29.75 | 42.5 | 42.5 | 55.25 | 55.25 | 68 | 68 | 80.75 | 80.75 | 85 | 89.25 | 97.75 | 127.5 | 170 | 148.8 | 170 | 204 | 278.8 | 297.5 | 340 | 8.925 | 12.75 | 17.85 | 22.015 | 27.625 | 32.3 | 38.3 | 42.4 | 53.6 | 8.9 | 13.5 | 19 | 23.4 | 148.8 | 170 | 204 | 278.8 | 297.5 | 340
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 [l/m²] x AN [m²] + 30 [l/kW] x QN,max [kW]
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | 0.2737 | 0.10629 | 0.09 | 0.632 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.173 | 0.179 | 0.185 | 0.177 | 0.181 | 0.161 | 0.161 | 0.209 | 0.209 | 0.258 | 0.258 | 0.306 | 0.306 | 0.298 | 0.299 | 0.301 | 0.307 | 0.314 | 0.225 | 0.228 | 0.232 | 0.562 | 0.612 | 0.632 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.225 | 0.228 | 0.232 | 0.562 | 0.612 | 0.632
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 268.617 | 141.5 | 25 | 944 | 46 | 58 | 90 | 110 | 103 | 122 | 156 | 133 | 141 | 205 | 290 | 208 | 293 | 211 | 296 | 215 | 299 | 233 | 247 | 263 | 357 | 389 | 286 | 313 | 485 | 631 | 749 | 894 | 34 | 39 | 47 | 53 | 64 | 78 | 80 | 85 | 98 | 25 | 41 | 58 | 72 | 326 | 404 | 530 | 906 | 918 | 944
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 2.1169 | 1.7351 | 0.218 | 8.02 | 0.218 | 0.32 | 0.44 | 0.538 | 0.72 | 0.92 | 1.22 | 0.54 | 0.72 | 1.02 | 1.32 | 1.62 | 2.02 | 2.12 | 2.32 | 3.02 | 4.02 | 3.52 | 4.02 | 4.82 | 6.58 | 7.02 | 8.02 | 0.23 | 0.32 | 0.44 | 0.538 | 0.67
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 1058.4643 | 867.5255 | 109 | 4010 | 109 | 160 | 220 | 269 | 360 | 460 | 610 | 270 | 360 | 510 | 660 | 810 | 1010 | 1060 | 1160 | 1510 | 2010 | 1760 | 2010 | 2410 | 3290 | 3510 | 4010 | 115 | 160 | 220 | 269 | 335
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.1583 | 0.01257 | 1.125 | 1.1775 | 1.165 | 1.1587 | 1.16 | 1.1612 | 1.14 | 1.125 | 1.1262 | 1.15 | 1.1338 | 1.1737 | 1.17 | 1.165 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1462 | 1.14 | 1.1638 | 1.17 | 1.17 | 1.1663 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775 | 1.165 | 1.1663 | 1.17 | 1.1663 | 1.16
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | 7.28 | 3.9106 | 1.7692 | 20.7759 | 1.9818 | 3.5556 | 3.1429 | 3.1647 | 4.1618 | 5.1397 | 6.5946 | 3.0508 | 3.9779 | 6.3354 | 6.3158 | 6.2791 | 6.7785 | 7.0903 | 7.7076 | 9.8371 | 12.8025 | 15.6444 | 17.6316 | 20.7759 | 11.7082 | 11.4706 | 12.6899 | 1.7692 | 2.4615 | 3.1429 | 3.8429 | 4.7857
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 4.0042 | 0.95677 | 2.0301 | 6.4217 | 2.3696 | 2.7586 | 2.4444 | 2.4455 | 3.4951 | 3.7705 | 3.9103 | 2.0301 | 2.5532 | 2.4878 | 3.1731 | 3.8389 | 4.3348 | 4.2915 | 4.4106 | 4.2297 | 5.1671 | 6.1538 | 6.4217 | 4.9691 | 5.2139 | 4.6862 | 4.4855 | 3.3824 | 4.1026 | 4.6809 | 5.0755 | 5.2344
HERZ Energietechnik |  |  | HERZ Energietechnik | HERZ Energietechnik |  |  |  | HERZ Energietechnik |  |  |  |  | HERZ Energietechnik |  |  |  |  | HERZ Energietechnik | [7 empty] | HERZ Energietechnik |  |  | HERZ Energietechnik | [23 empty] | HERZ Energietechnik |  | HERZ Energietechnik | [8 empty] | HERZ Energietechnik | [8 empty] | HERZ Energietechnik |  |  | HERZ Energietechnik
71 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | pelletstar 10 | pelletstar 20 | pelletstar 30 | pelletstar 45 | pelletstar 60 | pelletstar 10 ECO | pelletstar 20 ECO | pelletstar 30 ECO | pelletstar 45 ECO | pelletstar 60 ECO | pelletstar 10 CONDENSATION | pelletstar 12 CONDENSATION | pelletstar 14 CONDENSATION | pelletstar 16 CONDENSATION | pelletstar 20 CONDENSATION | pelletstar 30 CONDENSATION | pelletstar 45 CONDENSATION | pelletstar 60 CONDENSATION | pelletfire 20/20 | pelletfire 30/30 | pelletfire 40/30 | firematic 20 | firematic 35 | firematic45 | firematic 60 | firematic 80 | firematic 100 | firematic 101 | firematic 120 | firematic 130 | firematic 149 | firematic 151 | firematic 180 | firematic 199 | firematic 201 | firematic 249 | firematic 251 | firematic 299 | firematic 301 | firematic 349 | firematic 351 | firematic 399 | firematic 401 | firematic 499 | firematic 501 | firematic 30 CONDENSATION | firematic 40 CONDENSATION | pelletstar-H 10 | pelletstar-H 14 | pelletstar-H 18 | pelletstar-H 20 | pelletstar-H 30 | pelletstar-H 70 | pelletstar-H 80 | pelletstar-H 100 | pelletstar-H 105 | pelletstar-HE 10 | pelletstar-HE 14 | pelletstar-HE 18 | pelletstar-HE 20 | pelletstar-HE 30 | pelletstar-HE 70 | pelletstar-HE 80 | pelletstar-HE 100 | pelletstar-HE 105 | pelletstar CONDENSATION 80 | pelletstar CONDENSATION 100 | pelletstar CONDENSATION 101 | firematic-E 80 | firematic-E 100 | firematic-E 101 | firematic-E 120 | firematic-E 130 | firematic-E 149 | firematic-E 151 | firematic-E 180 | firematic-E 199 | firematic-E 201 | firematic-E 249 | firematic-E 251 | firematic-E 299 | firematic-E 301 | firematic-E 349 | firematic-E 351 | firematic-E 399 | firematic-E 401 | firematic-E 499 | firematic-E 501
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel | [7 empty] | Stückholz/Pelletskessel (Werte im Pelletbetrieb) |  |  | Hackgut/Pelletskessel (Werte im Pelletbetrieb) | [23 empty] | Hackgut/Pellets Brennwertkessel (Werte im Pelletbetrieb) |  | Pelletkessel | [8 empty] | Pelletkessel | [8 empty] | Pellet-Brennwertkessel |  |  | Hackgut/Pelletskessel (Werte im Pelletbetrieb)
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.95202 | 0.037621 | 0.906 | 1.067 | 0.918 | 0.906 | 0.912 | 0.918 | 0.925 | 0.918 | 0.906 | 0.912 | 0.918 | 0.925 | 1.064 | 1.064 | 1.067 | 1.067 | 1.066 | 1.067 | 1.06 | 1.061 | 0.931 | 0.937 | 0.937 | 0.935 | 0.923 | 0.934 | 0.931 | 0.927 | 0.927 | 0.927 | 0.944 | 0.945 | 0.936 | 0.936 | 0.923 | 0.918 | 0.918 | 0.913 | 0.913 | 0.91 | 0.91 | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 0.93 | 0.93 | 1.054 | 1.053 | 0.957 | 0.949 | 0.94 | 0.945 | 0.934 | 0.954 | 0.949 | 0.94 | 0.937 | 0.957 | 0.949 | 0.94 | 0.945 | 0.933 | 0.954 | 0.949 | 0.938 | 0.935 | 1.032 | 1.025 | 1.025 | 0.938 | 0.924 | 0.924 | 0.951 | 0.949 | 0.946 | 0.946 | 0.941 | 0.938 | 0.938 | 0.951 | 0.951 | 0.943 | 0.943 | 0.947 | 0.947 | 0.944 | 0.944 | 0.937 | 0.937
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.85763 | 0.035474 | 0.8154 | 1 | 0.8262 | 0.8154 | 0.8208 | 0.8262 | 0.8325 | 0.8262 | 0.8154 | 0.8208 | 0.8262 | 0.8325 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9594 | 0.9603 | 0.954 | 0.9549 | 0.8379 | 0.8433 | 0.8433 | 0.8415 | 0.8307 | 0.8406 | 0.8379 | 0.8343 | 0.8343 | 0.8343 | 0.8496 | 0.8505 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8307 | 0.8262 | 0.8262 | 0.8217 | 0.8217 | 0.819 | 0.819 | 0.8406 | 0.8406 | 0.8406 | 0.8406 | 0.837 | 0.837 | 0.9486 | 0.9477 | 0.8613 | 0.8541 | 0.846 | 0.8505 | 0.8406 | 0.8586 | 0.8541 | 0.846 | 0.8433 | 0.8613 | 0.8541 | 0.846 | 0.8505 | 0.8397 | 0.8586 | 0.8541 | 0.8442 | 0.8415 | 1 | 0.9225 | 0.9225 | 0.8442 | 0.8316 | 0.8316 | 0.8559 | 0.8541 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8469 | 0.8442 | 0.8442 | 0.8559 | 0.8559 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8433 | 0.8433
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 137.7386 | 87.235 | 10 | 540 | 12 | 20 | 30 | 45 | 60 | 12 | 20 | 30 | 45 | 60 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 | 45 | 60 | 20 | 30 | 30 | 20 | 35 | 45 | 60 | 80 | 99 | 101 | 120 | 130 | 149 | 151 | 180 | 199 | 201 | 249 | 251 | 299 | 301 | 349 | 351 | 399 | 401 | 499 | 540 | 30 | 40 | 10 | 14 | 18 | 20 | 30 | 70 | 80 | 99 | 105 | 10 | 14 | 18 | 20 | 30 | 70 | 80 | 99 | 105 | 80 | 99 | 101 | 80 | 99 | 101 | 120 | 130 | 149 | 151 | 180 | 199 | 201 | 249 | 251 | 299 | 301 | 349 | 351 | 399 | 401 | 499 | 540
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 117.0778 | 74.1498 | 8.5 | 459 | 10.2 | 17 | 25.5 | 38.25 | 51 | 10.2 | 17 | 25.5 | 38.25 | 51 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 17 | 25.5 | 38.25 | 51 | 17 | 25.5 | 25.5 | 17 | 29.75 | 38.25 | 51 | 68 | 84.15 | 85.85 | 102 | 110.5 | 126.65 | 128.35 | 153 | 169.15 | 170.85 | 211.65 | 213.35 | 254.15 | 255.85 | 296.65 | 298.35 | 339.15 | 340.85 | 424.15 | 459 | 25.5 | 34 | 8.5 | 11.9 | 15.3 | 17 | 25.5 | 59.5 | 68 | 84.15 | 89.25 | 8.5 | 11.9 | 15.3 | 17 | 25.5 | 59.5 | 68 | 84.15 | 89.25 | 68 | 84.15 | 85.85 | 68 | 84.15 | 85.85 | 102 | 110.5 | 126.65 | 128.35 | 153 | 169.15 | 170.85 | 211.65 | 213.35 | 254.15 | 255.85 | 296.65 | 298.35 | 339.15 | 340.85 | 424.15 | 459
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 [l/m²] x AN [m²] + 30 [l/kW] x QN,max [kW] |  |  |  |  | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | [8 empty] | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezivisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch | projektspezifisch
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | 0.46183 | 0.32572 | 0.031 | 1.9818 | 0.04404 | 0.0734 | 0.1101 | 0.16515 | 0.2202 | 0.04404 | 0.0734 | 0.1101 | 0.16515 | 0.2202 | 0.0367 | 0.04404 | 0.05138 | 0.05872 | 0.0734 | 0.1101 | 0.16515 | 0.2202 | 0.061 | 0.092 | 0.092 | 0.0734 | 0.12845 | 0.16515 | 0.2202 | 0.2936 | 0.36333 | 0.37067 | 0.4404 | 0.4771 | 0.54683 | 0.55417 | 0.6606 | 0.73033 | 0.73767 | 0.91383 | 0.92117 | 1.0973 | 1.1047 | 1.2808 | 1.2882 | 1.4643 | 1.4717 | 1.8313 | 1.9818 | 0.1101 | 0.1468 | 0.031 | 0.043 | 0.055 | 0.061 | 0.092 | 0.214 | 0.245 | 0.303 | 0.321 | 0.031 | 0.043 | 0.055 | 0.061 | 0.092 | 0.214 | 0.245 | 0.303 | 0.321 | 0.245 | 0.303 | 0.309 | 0.245 | 0.303 | 0.309 | 0.367 | 0.398 | 0.456 | 0.462 | 0.551 | 0.609 | 0.615 | 0.762 | 0.768 | 0.915 | 0.921 | 1.068 | 1.074 | 1.221 | 1.227 | 1.527 | 1.652
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 329.2682 | 245.5738 | 27.8 | 1501.2 | 33.36 | 55.6 | 83.4 | 125.1 | 166.8 | 33.36 | 55.6 | 83.4 | 125.1 | 166.8 | 27.8 | 33.36 | 38.92 | 44.48 | 55.6 | 83.4 | 125.1 | 166.8 | 87 | 107 | 107 | 55.6 | 97.3 | 125.1 | 166.8 | 222.4 | 275.22 | 280.78 | 333.6 | 361.4 | 414.22 | 419.78 | 500.4 | 553.22 | 558.78 | 692.22 | 697.78 | 831.22 | 836.78 | 970.22 | 975.78 | 1109.22 | 1114.78 | 1387.22 | 1501.2 | 83.4 | 111.2 | 54 | 63 | 72 | 82 | 82 | 125 | 136 | 157 | 162 | 68 | 78 | 88 | 94 | 116 | 158 | 168 | 189 | 194 | 162 | 230 | 230 | 235 | 276 | 276 | 255 | 268 | 293 | 295 | 333 | 357 | 360 | 504 | 504 | 584 | 584 | 620 | 625 | 737 | 741 | 970 | 970
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 0.62111 | 0.29926 | 0.22 | 1.22 | 0.26 | 0.42 | 0.62 | 0.92 | 1.22 | 0.26 | 0.42 | 0.62 | 0.92 | 1.22 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.42 | 0.62 | 0.92 | 1.22
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 310.5556 | 149.6296 | 110 | 610 | 130 | 210 | 310 | 460 | 610 | 130 | 210 | 310 | 460 | 610 | 110 | 130 | 150 | 170 | 210 | 310 | 460 | 610
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.2274 | 0.09179 | 1.1325 | 1.3337 | 1.1475 | 1.1325 | 1.14 | 1.1475 | 1.1562 | 1.1475 | 1.1325 | 1.14 | 1.1475 | 1.1562 | 1.33 | 1.33 | 1.3337 | 1.3337 | 1.3325 | 1.3337 | 1.325 | 1.3262
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | 5.7071 | 0.12633 | 5.5404 | 5.9946 | 5.9037 | 5.7221 | 5.6312 | 5.5707 | 5.5404 | 5.9037 | 5.7221 | 5.6312 | 5.5707 | 5.5404 | 5.9946 | 5.9037 | 5.8388 | 5.7902 | 5.7221 | 5.6312 | 5.5707 | 5.5404
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 3.7671 | 0.083386 | 3.6571 | 3.9568 | 3.8969 | 3.777 | 3.717 | 3.6771 | 3.6571 | 3.8969 | 3.777 | 3.717 | 3.6771 | 3.6571 | 3.9568 | 3.8969 | 3.8541 | 3.8219 | 3.777 | 3.717 | 3.6771 | 3.6571
Heizomat |  |  | Heizomat | Heizomat |  |  |  | Heizomat
7 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | HDG K10 | HDG K15 | HDG K21 | HDG K26 | HDG K35 | HDG K45 | HDG K60
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 [l/m²] x AN [m²] + 30 [l/kW] x QN,max [kW]
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Hoval |  |  | Hoval | Hoval |  |  |  | Hoval
14 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | BioLyt (13) | BioLyt (15) | BioLyt (23) | BioLyt (25) | BioLyt (31) | BioLyt (36) | BioLyt (43) | BioLyt (50) | BioLyt (70) | BioLyt (75) | BioLyt (100) | BioLyt (130) | BioLyt (150) | BioLyt (160)
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.94271 | 0.016102 | 0.918 | 0.986 | 0.937 | 0.941 | 0.957 | 0.961 | 0.975 | 0.986 | 0.94 | 0.918 | 0.945 | 0.945 | 0.934 | 0.923 | 0.918 | 0.918
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.84846 | 0.014545 | 0.826 | 0.8874 | 0.8433 | 0.8469 | 0.8613 | 0.8649 | 0.8775 | 0.8874 | 0.846 | 0.8262 | 0.8505 | 0.851 | 0.8406 | 0.8307 | 0.826 | 0.8262
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 37.7331 | 23.6687 | 7.54 | 90.48 | 7.54 | 8.642 | 13.34 | 14.442 | 17.98 | 20.88 | 24.94 | 28.42 | 40.02 | 42.34 | 57.42 | 75.4 | 86.42 | 90.48
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 65.0571 | 40.8082 | 13 | 156 | 13 | 14.9 | 23 | 24.9 | 31 | 36 | 43 | 49 | 69 | 73 | 99 | 130 | 149 | 156
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 55.3093 | 34.692 | 11.05 | 132.6 | 11.05 | 12.665 | 19.55 | 21.165 | 26.35 | 30.6 | 36.6 | 41.65 | 58.65 | 62.1 | 84.15 | 110.5 | 126.7 | 132.6
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 x AN + 30 x QN,max
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | 0.17324 | 0.085243 | 0.0569 | 0.3127 | 0.0569 | 0.0621 | 0.0848 | 0.0897 | 0.1003 | 0.1088 | 0.1134 | 0.1964 | 0.1964 | 0.1964 | 0.2912 | 0.3036 | 0.3127 | 0.3127
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 194.9286 | 89.7551 | 46 | 400 | 46 | 57 | 107 | 118 | 141 | 160 | 170 | 174 | 174 | 174 | 262 | 346 | 400 | 400
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 1.0297 | 0.56356 | 0.28 | 2.62 | 0.28 | 0.318 | 0.48 | 0.518 | 0.64 | 0.74 | 0.88 | 1 | 1.4 | 1.48 | 2 | 2.62
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 514.8333 | 281.7778 | 140 | 1310 | 140 | 159 | 240 | 259 | 320 | 370 | 440 | 500 | 700 | 740 | 1000 | 1310
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.1835 | 0.019097 | 1.1475 | 1.2325 | 1.1712 | 1.1762 | 1.1962 | 1.2012 | 1.2188 | 1.2325 | 1.175 | 1.1475 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1675 | 1.1538
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | 6.4727 | 0.98117 | 4.9209 | 8.6298 | 4.9209 | 5.1208 | 5.6604 | 5.7748 | 6.3809 | 6.8015 | 7.7601 | 5.0916 | 7.1283 | 7.5356 | 6.8681 | 8.6298
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 3.0161 | 0.64028 | 2.1949 | 4.2529 | 3.0435 | 2.7895 | 2.243 | 2.1949 | 2.2695 | 2.3125 | 2.5882 | 2.8736 | 4.023 | 4.2529 | 3.8168 | 3.7861
KWB |  |  | KWB | KWB |  |  |  | KWB | [7 empty] | KWB |  |  | KWB | [14 empty] | KWB | [11 empty] | KWB | [11 empty] | KWB | [5 empty] | KWB |  |  | KWB |  |  | KWB | [12 empty] | KWB | [12 empty] | KWB | [7 empty] | KWB |  |  |  | KWB |  |  |  | KWB
100 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | Easyfire EF2 S/GS/V 8 | Easyfire EF2 S/GS/V 12 | Easyfire EF2 S/GS/V 15 | Easyfire EF2 S/GS/V 22 | Easyfire EF2 S/GS/V 25 | Easyfire EF2 S/GS/V 30 | Easyfire EF2 S/GS/V 35 | Easyfire EF2 S/GS/V 38 | Powerfire TDS 150 | Powerfire TDS 240 | Powerfire TDS 300 | Multifire MF2 D/ZI 20 | Multifire MF2 D/ZI 30 | Multifire MF2 D/ZI 30 | Multifire MF2 D/ZI 40 | Multifire MF2 D/ZI 45 | Multifire MF2 D/ZI 50 | Multifire MF2 D/ZI 60 | Multifire MF2 D/ZI 65 | Multifire MF2 D/ZI 70 | Multifire MF2 D/ZI 80 | Multifire MF2 D/ZI 100 | Multifire MF2 D/ZI 100 | Multifire MF2 D/ZI 100 | Multifire MF2 D/ZI 108 | Multifire MF2 D/ZI 120 | Multifire MF2 R D/ZI 40 | Multifire MF2 R D/ZI 45 | Multifire MF2 R D/ZI 50 | Multifire MF2 R D/ZI 60 | Multifire MF2 R D/ZI 65 | Multifire MF2 R D/ZI 70 | Multifire MF2 R D/ZI 80 | Multifire MF2 R D/ZI 100 | Multifire MF2 R D/ZI 100 | Multifire MF2 R D/ZI 100 | Multifire MF2 R D/ZI 108 | Multifire MF2 R D/ZI 120 | Multifire MF2 ER D/ZI 40 | Multifire MF2 ER D/ZI 45 | Multifire MF2 ER D/ZI 50 | Multifire MF2 ER D/ZI 60 | Multifire MF2 ER D/ZI 65 | Multifire MF2 ER D/ZI 70 | Multifire MF2 ER D/ZI 80 | Multifire MF2 ER D/ZI 100 | Multifire MF2 ER D/ZI 100 | Multifire MF2 ER D/ZI 100 | Multifire MF2 ER D/ZI 108 | Multifire MF2 ER D/ZI 120 | Pelletfire Plus MF2 S/GS 45 | Pelletfire Plus MF2 S/GS 50 | Pelletfire Plus MF2 S/GS 55 | Pelletfire Plus MF2 S/GS 65 | Pelletfire Plus MF2 S/GS 70 | Pelletfire Plus MF2 S/GS 75 | Easyfire 1 USP V 10 | Easyfire 1 USP V 15 | Easyfire 1 USP V 20 | Easyfire 1 Plus USP GS 10 | Easyfire 1 Plus USP GS 15 | Easyfire 1 Plus USP GS 20 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 45 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 50 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 55 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 65 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 70 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 75 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 95 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 100 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 100 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 100 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 108 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 115 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 135 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 45 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 50 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 55 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 65 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 70 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 75 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 95 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 100 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 100 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 100 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 108 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 115 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 135 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 10 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 12 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 15 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 22 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 25 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 30 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 35 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 40 | Combifire CF2 18 ¦ CF1.5 18 | Combifire CF2 28 ¦ CF1.5 28 | Combifire CF2 32 ¦ CF1.5 32 | Combifire CF2 38 ¦ CF1.5 38 | Combifire CF2 18 | Combifire CF2 28 | Combifire CF2 32 | Combifire CF2 38 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 125 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 125
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [7 empty] | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel | [14 empty] | Pelletkessel | [11 empty] | Pelletkessel | [11 empty] | Pelletkessel | [5 empty] | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel | [12 empty] | Pelletkessel | [12 empty] | Pellet-Brennwertkessel | [7 empty] | Stückholz-Pelletkessel (Pelletbetrieb) |  |  |  | Stückholz-Pelletkessel (Pelletbetrieb) |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.95449 | 0.014896 | 0.91 | 1.031 | 0.924 | 0.936 | 0.939 | 0.946 | 0.948 | 0.952 | 0.956 | 0.953 | 0.932 | 0.96 | 0.957 | 0.936 | 0.944 | 0.945 | 0.951 | 0.95 | 0.948 | 0.946 | 0.944 | 0.943 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.941 | 0.941 | 0.966 | 0.965 | 0.964 | 0.962 | 0.961 | 0.96 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.957 | 0.966 | 0.965 | 0.964 | 0.962 | 0.961 | 0.96 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.957 | 0.957 | 0.95 | 0.948 | 0.947 | 0.944 | 0.943 | 0.941 | 0.91 | 0.917 | 0.925 | 0.91 | 0.917 | 0.925 | 0.964 | 0.963 | 0.962 | 0.961 | 0.96 | 0.959 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.965 | 0.964 | 0.963 | 0.961 | 0.96 | 0.959 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 1.016 | 1.018 | 1.022 | 1.028 | 1.027 | 1.026 | 1.025 | 1.031 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.914 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.914 | 0.945 | 0.945
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.85899 | 0.013391 | 0.819 | 0.9279 | 0.8316 | 0.842 | 0.845 | 0.851 | 0.853 | 0.857 | 0.86 | 0.8577 | 0.8388 | 0.864 | 0.861 | 0.8424 | 0.8496 | 0.8505 | 0.8559 | 0.855 | 0.8532 | 0.8514 | 0.8496 | 0.8487 | 0.846 | 0.846 | 0.846 | 0.846 | 0.8469 | 0.8469 | 0.869 | 0.869 | 0.868 | 0.866 | 0.865 | 0.864 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.861 | 0.869 | 0.869 | 0.868 | 0.866 | 0.865 | 0.864 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.861 | 0.861 | 0.855 | 0.8532 | 0.8523 | 0.8496 | 0.8487 | 0.8469 | 0.819 | 0.8253 | 0.8325 | 0.819 | 0.8253 | 0.8325 | 0.868 | 0.867 | 0.866 | 0.865 | 0.864 | 0.863 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.8685 | 0.8676 | 0.8667 | 0.8649 | 0.864 | 0.8631 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.9144 | 0.9162 | 0.9198 | 0.9252 | 0.9243 | 0.9234 | 0.9225 | 0.9279 | 0.837 | 0.828 | 0.828 | 0.8226 | 0.837 | 0.828 | 0.828 | 0.8226 | 0.8505 | 0.8505
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 34.152 | 17.9078 | 4 | 180 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 12.5 | 15 | 17.5 | 19 | 90 | 144 | 180 | 10 | 15 | 16.25 | 20 | 22.5 | 24.75 | 30 | 32.5 | 34.75 | 40 | 49.5 | 50 | 50.5 | 54 | 60 | 20 | 22.5 | 24.75 | 30 | 32.5 | 34.75 | 40 | 49.5 | 50 | 50.5 | 54 | 60 | 20 | 22.5 | 24.75 | 30 | 32.5 | 34.75 | 40 | 49.5 | 50 | 50.5 | 54 | 67.5 | 22.5 | 24.75 | 27.5 | 32.5 | 34.75 | 37.5 | 4.68 | 6.75 | 9 | 4.68 | 6.75 | 9 | 22.5 | 24.75 | 27.5 | 32.5 | 34.75 | 37.5 | 47.5 | 49.5 | 50 | 50.5 | 54 | 57.5 | 67.5 | 22.5 | 24.75 | 27.5 | 32.5 | 34.75 | 37.5 | 47.5 | 49.5 | 50 | 50.5 | 54 | 57.5 | 67.5 | 4.5 | 5.4 | 6.75 | 9.9 | 11.25 | 13.5 | 15.705 | 18 | 11 | 15 | 15 | 17.5 | 11 | 15 | 15 | 17.5 | 62.5 | 62.5
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.49623 | 0.01288 | 0.45 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 67.266 | 34.0238 | 8 | 300 | 8 | 12 | 15 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 150 | 240 | 300 | 20 | 30 | 32.5 | 40 | 45 | 49.5 | 60 | 65 | 69.5 | 80 | 99 | 100 | 101 | 108 | 120 | 40 | 45 | 49.5 | 60 | 65 | 69.5 | 80 | 99 | 100 | 101 | 108 | 120 | 40 | 45 | 49.5 | 60 | 65 | 69.5 | 80 | 99 | 100 | 101 | 108 | 135 | 45 | 49.5 | 55 | 65 | 69.5 | 75 | 10.4 | 15 | 20 | 10.4 | 15 | 20 | 45 | 49.5 | 55 | 65 | 69.5 | 75 | 95 | 99 | 100 | 101 | 108 | 115 | 135 | 45 | 49.5 | 55 | 65 | 69.5 | 75 | 95 | 99 | 100 | 101 | 108 | 115 | 135 | 10 | 12 | 15 | 22 | 25 | 30 | 34.9 | 40 | 22 | 30 | 30 | 35 | 22 | 30 | 30 | 35 | 125 | 125
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 57.1761 | 28.9203 | 6.8 | 255 | 6.8 | 10.2 | 12.75 | 18.7 | 21.25 | 25.5 | 29.75 | 32.3 | 127.5 | 204 | 255 | 17 | 25.5 | 27.625 | 34 | 38.25 | 42.075 | 51 | 55.25 | 59.075 | 68 | 84.15 | 85 | 85.85 | 91.8 | 102 | 34 | 38.25 | 42.075 | 51 | 55.25 | 59.075 | 68 | 84.15 | 85 | 85.85 | 91.8 | 102 | 34 | 38.25 | 42.075 | 51 | 55.25 | 59.075 | 68 | 84.15 | 85 | 85.85 | 91.8 | 114.75 | 38.25 | 42.075 | 46.75 | 55.25 | 59.075 | 63.75 | 8.84 | 12.75 | 17 | 8.84 | 12.75 | 17 | 38.25 | 42.075 | 46.75 | 55.25 | 59.075 | 63.75 | 80.75 | 84.15 | 85 | 85.85 | 91.8 | 97.75 | 114.75 | 38.25 | 42.075 | 46.75 | 55.25 | 59.075 | 63.75 | 80.75 | 84.15 | 85 | 85.85 | 91.8 | 97.75 | 114.75 | 8.5 | 10.2 | 12.75 | 18.7 | 21.25 | 25.5 | 29.665 | 34 | 18.7 | 25.5 | 25.5 | 29.75 | 18.7 | 25.5 | 25.5 | 29.75 | 106.25 | 106.25
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 x AN + 30 x QN,max |  | #NUM!
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | 0.18055 | 0.059548 | 0.057 | 0.385 | 0.062 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.271 | 0.385 | 0.385 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.226 | 0.226 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.064 | 0.064 | 0.057 | 0.057 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.226 | 0.229
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 144.2264 | 42.2132 | 59 | 470 | 60 | 59 | 65 | 78 | 85 | 97 | 109 | 115 | 182 | 418 | 470 | 98 | 108 | 111 | 118 | 122 | 125 | 134 | 137 | 141 | 149 | 182 | 184 | 186 | 198 | 219 | 111 | 115 | 119 | 127 | 131 | 135 | 143 | 165 | 167 | 168 | 176 | 190 | 125 | 131 | 136 | 149 | 154 | 160 | 172 | 198 | 199 | 201 | 210 | 227 | 122 | 125 | 130 | 137 | 141 | 145 | 60 | 73 | 87 | 60 | 73 | 87 | 115 | 119 | 123 | 131 | 135 | 139 | 161 | 165 | 167 | 168 | 176 | 184 | 208 | 131 | 136 | 143 | 154 | 160 | 166 | 192 | 198 | 199 | 201 | 210 | 220 | 247 | 66 | 72 | 80 | 94 | 98 | 104 | 110 | 114 | 81 | 99 | 99 | 110 | 81 | 99 | 99 | 110 | 205 | 220
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.52 | 0.62 | 0.72 | 0.78 | #REF! | 3.02 | 4.82 | 6.02 | 0.42 | 0.62 | 0.67 | 0.82 | 0.92 | 1.01 | 1.22 | 1.32 | 1.41 | 1.62 | 2 | 2.04 | 2.18 | 2.42 | 0.82 | 0.92 | 1.01 | 1.22 | 1.32 | 1.41 | 1.62 | 2 | 2.04 | 2.18 | 2.42 | 0.82 | 0.92 | 1.01 | 1.22 | 1.32 | 1.41 | 1.62 | 2 | 2.04 | 2.18 | 2.72 | 0.92 | 1.01 | 1.12 | 1.32 | 1.41 | 1.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.228 | 0.32 | 0.42 | 0.228 | 0.32 | 0.42 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.52 | 0.62 | 0.718 | 0.82 | 0.92 | 1.01 | 1.12 | 1.32 | 1.41 | 1.52 | 1.92 | 2 | 2.04 | 2.18 | 2.32 | 2.52 | 2.72 | 0.92 | 1.01 | 1.12 | 1.32 | 1.41 | 1.52 | 1.92 | 2 | 2.04 | 2.18 | 2.32 | 2.52 | 2.72
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 90 | 130 | 160 | 230 | 260 | 310 | 360 | 390 | #REF! | 1510 | 2410 | 3010 | 210 | 310 | 335 | 410 | 460 | 505 | 610 | 660 | 705 | 810 | 1000 | 1020 | 1090 | 1210 | 410 | 460 | 505 | 610 | 660 | 705 | 810 | 1000 | 1020 | 1090 | 1210 | 410 | 460 | 505 | 610 | 660 | 705 | 810 | 1000 | 1020 | 1090 | 1360 | 460 | 505 | 560 | 660 | 705 | 760 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 114 | 160 | 210 | 114 | 160 | 210 | 110 | 130 | 160 | 230 | 260 | 310 | 359 | 410 | 460 | 505 | 560 | 660 | 705 | 760 | 960 | 1000 | 1020 | 1090 | 1160 | 1260 | 1360 | 460 | 505 | 560 | 660 | 705 | 760 | 960 | 1000 | 1020 | 1090 | 1160 | 1260 | 1360
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.155 | 1.17 | 1.1737 | 1.1825 | 1.185 | 1.19 | 1.195 | 1.1912 | #REF! | 1.165 | 1.2 | 1.1962 | 1.17 | 1.18 | 1.1812 | 1.1887 | 1.1875 | 1.185 | 1.1825 | 1.18 | 1.1787 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.1762 | 1.1762 | 1.2075 | 1.2062 | 1.205 | 1.2025 | 1.2012 | 1.2 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1962 | 1.2075 | 1.2062 | 1.205 | 1.2025 | 1.2012 | 1.2 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1875 | 1.185 | 1.1837 | 1.18 | 1.1787 | 1.1762 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1375 | 1.1462 | 1.1562 | 1.1375 | 1.1462 | 1.1562 | 1.27 | 1.2725 | 1.2775 | 1.285 | 1.2837 | 1.2825 | 1.2812 | 1.2887 | 1.205 | 1.2037 | 1.2025 | 1.2012 | 1.2 | 1.1987 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1812 | 1.1962 | 1.2062 | 1.205 | 1.2037 | 1.2012 | 1.2 | 1.1987 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1812 | 1.1962
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.9032 | 4.3333 | 5.3333 | 7.6667 | 8 | 9.5385 | 11.0769 | 12 | #REF! | 11.1439 | 12.5195 | 15.6364 | 2.0896 | 3.0846 | 3.3333 | 4.0796 | 4.5771 | 5.0249 | 5.3982 | 5.8407 | 6.2389 | 7.1681 | 8.8496 | 9.0265 | 9.646 | 10.708 | 4.0796 | 4.5771 | 5.0249 | 5.3982 | 5.8407 | 6.2389 | 7.1681 | 8.8496 | 9.0265 | 9.646 | 10.708 | 4 | 4.4878 | 4.9268 | 5.3275 | 5.7642 | 6.1572 | 7.0742 | 8.7336 | 8.9083 | 9.5197 | 11.8777 | 4.5771 | 5.0249 | 5.5721 | 6.5672 | 6.2389 | 6.7257 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.961 | 4.1558 | 5.4545 | 2.961 | 4.1558 | 5.4545 | 3.4375 | 4.0625 | 5.614 | 8.0702 | 7.5362 | 8.9855 | 10.4058 | 11.8841 | 4.5771 | 5.0249 | 5.5721 | 6.5672 | 6.2389 | 6.7257 | 8.4956 | 8.8496 | 9.0265 | 9.646 | 10.2655 | 11.1504 | 12.0354 | 4.4878 | 4.9268 | 5.4634 | 6.439 | 6.1572 | 6.6376 | 8.3843 | 8.7336 | 8.9083 | 9.5197 | 10.131 | 11.0044 | 11.8777
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.5 | 2.2034 | 2.4615 | 2.9487 | 3.0588 | 3.1959 | 3.3028 | 3.3913 | #REF! | 8.2967 | 5.7656 | 6.4043 | 2.1429 | 2.8704 | 3.018 | 3.4746 | 3.7705 | 4.04 | 4.5522 | 4.8175 | 5 | 5.4362 | 5.4945 | 5.4839 | 5.5051 | 5.5251 | 3.6937 | 4 | 4.2437 | 4.8031 | 5.0382 | 5.2222 | 5.6643 | 6.0606 | 6.0714 | 6.1932 | 6.3684 | 3.28 | 3.5115 | 3.7132 | 4.094 | 4.2857 | 4.4062 | 4.7093 | 5.0505 | 5.0746 | 5.1905 | 5.9912 | 3.7705 | 4.04 | 4.3077 | 4.8175 | 5 | 5.2414 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.9 | 2.1918 | 2.4138 | 1.9 | 2.1918 | 2.4138 | 1.6667 | 1.8056 | 2 | 2.4468 | 2.6531 | 2.9808 | 3.2636 | 3.5965 | 4 | 4.2437 | 4.5528 | 5.0382 | 5.2222 | 5.4676 | 5.9627 | 6.0606 | 6.0714 | 6.1932 | 6.3043 | 6.1463 | 6.5385 | 3.5115 | 3.7132 | 3.9161 | 4.2857 | 4.4062 | 4.5783 | 5 | 5.0505 | 5.0746 | 5.1905 | 5.2727 | 5.7273 | 5.5061
ÖkoFEN |  |  | Ökofen | ÖkoFEN |  |  |  | ÖkoFEN | [7 empty] | ÖkoFEN |  |  |  |  | ÖkoFEN |  |  |  |  | ÖkoFEN |  |  |  |  | ÖkoFEN |  | ÖkoFEN |  |  |  | ÖkoFEN |  |  |  |  | ÖkoFEN |  |  |  |  | ÖkoFEN |  |  |  |  | ÖkoFEN |  |  |  |  | ÖkoFEN
54 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | Pellematic PES 12 | Pellematic PES 15 | Pellematic PES 20 | Pellematic PES 25 | Pellematic PES 32 | Pellematic PES 36 | Pellematic PES 48 | Pellematic PES 56 | Pellematic Compact PES2 10 | Pellematic Compact PES2 12 | Pellematic Compact PES2 14 | Pellematic Compact PES2 16 | Pellematic Compact PES2 18 | Pellematic Smart XS 10 | Pellematic Smart XS 12 | Pellematic Smart XS 14 | Pellematic Smart XS 16 | Pellematic Smart XS 18 | Pellematic CONDENS PEK2 10 | Pellematic CONDENS PEK2 12 | Pellematic CONDENS PEK2 14 | Pellematic CONDENS PEK2 16 | Pellematic CONDENS PEK2 18 | Pellematic Plus PESK 25 | Pellematic Plus PESK 32 | Pellematic Maxi BWT PESK 41 | Pellematic Maxi BWT PESK 49 | Pellematic Maxi BWT PESK 55 | Pellematic Maxi BWT PESK 64 | Pellematic Condens PEK3 20 | Pellematic Condens PEK3 22 | Pellematic Condens PEK3 25 | Pellematic Condens PEK3 28 | Pellematic Condens PEK3 32 | Pellematic Compact 3.20 | Pellematic Compact 3.22 | Pellematic Compact 3.25 | Pellematic Compact 3.28 | Pellematic Compact 3.32 | Pellematic Compact Z10 | Pellematic Compact Z12 | Pellematic Compact Z14 | Pellematic Compact Z16 | Pellematic Compact Z18 | Pellematic Condens Z10 | Pellematic Condens Z12 | Pellematic Condens Z14 | Pellematic Condens Z16 | Pellematic Condens Z18 | Pellematic Smart XS Z10 | Pellematic Smart XS Z12 | Pellematic Smart XS Z14 | Pellematic Smart XS Z16 | Pellematic Smart XS Z18
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [7 empty] | Pelletkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 1.0036 | 0.034415 | 0.925 | 1.073 | 0.925 | 0.947 | 0.94 | 0.946 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.954 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 0.975 | 0.975 | 1.012 | 1.011 | 1.011 | 1.01 | 1.009 | 1.055 | 1.06 | 1.064 | 1.069 | 1.073 | 1.02 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.025 | 1.022 | 1.019 | 1.015 | 0.971 | 0.97 | 0.969 | 0.967 | 0.965 | 0.968 | 0.97 | 0.971 | 0.973 | 0.974 | 1.047 | 1.04 | 1.032 | 1.025 | 1.02 | 1.046 | 1.047 | 1.048 | 1.048 | 1.049
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.90319 | 0.030955 | 0.8325 | 0.9657 | 0.8325 | 0.8523 | 0.846 | 0.8514 | 0.8595 | 0.8595 | 0.8595 | 0.8586 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8775 | 0.8775 | 0.9108 | 0.9099 | 0.9099 | 0.909 | 0.9081 | 0.9495 | 0.954 | 0.9576 | 0.9621 | 0.9657 | 0.918 | 0.9252 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0.9243 | 0.9225 | 0.9198 | 0.9171 | 0.9135 | 0.8739 | 0.873 | 0.8721 | 0.8703 | 0.8685 | 0.8712 | 0.873 | 0.8739 | 0.8757 | 0.8766 | 0.9423 | 0.936 | 0.9288 | 0.9225 | 0.918 | 0.9414 | 0.9423 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9441
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 12.7503 | 5.1356 | 5.8 | 36.2667 | 5.8 | 7.25 | 9.67 | 12.92 | 16.53 | 20.4 | 27.2 | 31.73 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 5.837 | 6.8004 | 7.9338 | 9.0672 | 10.2006 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 12.92 | 16.53 | 23.2333 | 27.9 | 31.1667 | 36.2667 | 11.6 | 12.76 | 14.5 | 16.24 | 18.56 | 11.6 | 12.76 | 14.5 | 16.24 | 18.56 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 5.837 | 6.8004 | 7.9338 | 9.0672 | 10.2006
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.59174 | 0.043157 | 0.48333 | 0.65 | 0.48333 | 0.48333 | 0.4835 | 0.5168 | 0.51656 | 0.56667 | 0.56667 | 0.56661 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.5168 | 0.51656 | 0.56667 | 0.57 | 0.56667 | 0.56667 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 21.9315 | 9.6408 | 10 | 64 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 56 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10.3 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | 32 | 41 | 49 | 55 | 64 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 18.6465 | 8.1914 | 8.5 | 54.4 | 10.2 | 12.75 | 17 | 21.25 | 27.2 | 30.6 | 40.8 | 47.6 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 8.755 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 21.25 | 27.2 | 34.85 | 41.65 | 46.75 | 54.4 | 17 | 18.7 | 21.25 | 23.8 | 27.2 | 17 | 18.7 | 21.25 | 23.8 | 27.2 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 8.755 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.3
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 x AN + 30 x QN,max |  |  |  |  | projektspezifisch | [7 empty] | anlagenspezifisch; Pufferspeicher berücksichtigen! |  |  |  |  | integrierten Pufferspeicher (335 l) berücksichtigen! |  |  |  |  | projektspezifisch |  |  |  |  | projektspezifisch |  | projektspezifisch |  |  |  | anlagenspezifisch; Pufferspeicher berücksichtigen! |  |  |  |  | anlagenspezifisch; Pufferspeicher berücksichtigen! |  |  |  |  | anlagenspezifisch; Pufferspeicher berücksichtigen! |  |  |  |  | anlagenspezifisch; Pufferspeicher berücksichtigen! |  |  |  |  | anlagenspezifisch; integrierten Pufferspeicher (360l) berücksichtigen!
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | 0.073167 | 0.016852 | 0.054 | 0.101 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.091 | 0.091 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.091 | 0.091 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 77.3647 | 35.0817 | 28.4565 | 225 | 60 | 77 | 94 | 114 | 143 | 106 | 154 | 175 | 33 | 34 | 36 | 37 | 54 | 28.4565 | 32.337 | 36.9022 | 41.4674 | 46.0326 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 91.5 | 112 | 146 | 173 | 194 | 225 | 102 | 51 | 58 | 64 | 74 | 90 | 93 | 100 | 106 | 115 | 43 | 52 | 62 | 71 | 80 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 43 | 50 | 58 | 65 | 73
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0.26 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 0.66 | 0.74 | 0.98 | 1.14 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.226 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.52 | 0.66 | 0.84 | 1 | 1.12 | 1.3
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 130 | 160 | 210 | 260 | 330 | 370 | 490 | 570 | 110 | 130 | 150 | 170 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 113 | 130 | 150 | 170 | 190 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 260 | 330 | 420 | 500 | 560 | 650
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1.1562 | 1.1837 | 1.175 | 1.1825 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1925 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.2188 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.265 | 1.2637 | 1.2637 | 1.2625 | 1.2612 | 1.3187 | 1.325 | 1.33 | 1.3362 | 1.3412 | 1.275 | 1.285 | 1.2837 | 1.2837 | 1.2837 | 1.2837
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | #REF! |  | #REF! | #REF! | 3.25 | 4 | 5.25 | 5.7143 | 7.2527 | 7.3267 | 9.703 | 11.2871 | 4.0741 | 4.8148 | 5.5556 | 6.2963 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.4242 | 3.9394 | 4.5455 | 5.1515 | 5.7576 | 4.0741 | 4.8148 | 5.5556 | 6.2963 | 7.037 | 5.7143 | 7.2527 | 8.3168 | 9.901 | 11.0891 | 12.8713
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2.1667 | 2.0779 | 2.234 | 2.2807 | 2.3077 | 3.4906 | 3.1818 | 3.2571 | 3.3333 | 3.8235 | 4.1667 | 4.5946 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.971 | 4.0202 | 4.0648 | 4.0996 | 4.1275 | 3.3333 | 3.8235 | 4.1667 | 4.5946 | 4.8718 | 2.8415 | 2.9464 | 2.8767 | 2.8902 | 2.8866 | 2.8889
Paradigma |  |  | Paradigma | Paradigma |  |  |  | Paradigma | [7 empty] | Paradigma |  |  |  |  | Paradigma | [8 empty] | Paradigma
28 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | Pelletti Touch PES 12 | Pelletti Touch PES 15 | Pelletti Touch PES 20 | Pelletti Touch PES 25 | Pelletti Touch PES 32 | Pelletti Maxi Touch PES 36 | Pelletti Maxi Touch PES 48 | Pelletti Maxi Touch PES 56 | PELEO 10 | PELEO 12 | PELEO 14 | PELEO 16 | PELEO 18 | PELEO OPTIMA 10 | PELEO OPTIMA 12 | PELEO OPTIMA 14 | PELEO OPTIMA 16 | PELEO OPTIMA 18 | PELEO OPTIMA 22 | PELEO OPTIMA 25 | PELEO OPTIMA 28 | PELEO OPTIMA 32 | Pelletti Touch BWT PESK 25 | Pelletti Touch BWT PESK 32 | Pelletti Maxi Touch BWT PESK 41 | Pelletti Maxi Touch BWT PESK 49 | Pelletti Maxi Touch BWT PESK 55 | Pelletti Maxi Touch BWT PESK 64
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [7 empty] | Pelletkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel | [8 empty] | Pellet-Brennwertkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.99418 | 0.046094 | 0.914 | 1.073 | 0.925 | 0.947 | 0.924 | 0.919 | 0.914 | 0.917 | 0.925 | 0.93 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 0.975 | 0.975 | 1.055 | 1.06 | 1.064 | 1.069 | 1.073 | 1.025 | 1.022 | 1.019 | 1.015 | 1.02 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.89472 | 0.041445 | 0.8226 | 0.9657 | 0.8325 | 0.8523 | 0.8316 | 0.8271 | 0.8226 | 0.8253 | 0.8325 | 0.837 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8775 | 0.8775 | 0.9495 | 0.954 | 0.9576 | 0.9621 | 0.9657 | 0.9225 | 0.9198 | 0.9171 | 0.9135 | 0.918 | 0.9252 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0.924
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 15.4492 | 6.844 | 5.8 | 36.2667 | 5.8 | 7.25 | 9.67 | 12.92 | 16.53 | 20.4 | 27.2 | 31.73 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 12.76 | 14.5 | 16.24 | 18.56 | 12.92 | 16.53 | 23.2333 | 27.9 | 31.1667 | 36.2667
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.58239 | 0.048295 | 0.48333 | 0.65 | 0.48333 | 0.48333 | 0.4835 | 0.5168 | 0.51656 | 0.56667 | 0.56667 | 0.56661 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.5168 | 0.51656 | 0.56667 | 0.57 | 0.56667 | 0.56667
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 27.0357 | 12.5434 | 10 | 64 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 56 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 25 | 32 | 41 | 49 | 55 | 64
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 22.9804 | 10.6619 | 8.5 | 54.4 | 10.2 | 12.75 | 17 | 21.25 | 27.2 | 30.6 | 40.8 | 47.6 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 18.7 | 21.25 | 23.8 | 27.2 | 21.25 | 27.2 | 34.85 | 41.65 | 46.75 | 54.4
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 x AN + 30 x QN,max
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | 0.078964 | 0.017832 | 0.054 | 0.101 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.091 | 0.091 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.091 | 0.091 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 88.7321 | 47.3367 | 33 | 225 | 60 | 77 | 94 | 114 | 143 | 106 | 154 | 175 | 33 | 34 | 36 | 37 | 54 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 51 | 58 | 64 | 74 | 91.5 | 112 | 146 | 173 | 194 | 225
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 0.56957 | 0.28817 | 0.22 | 1.3 | 0.26 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 0.66 | 0.74 | 0.98 | 1.14 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.52 | 0.66 | 0.84 | 1 | 1.12 | 1.3
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 284.7826 | 144.0832 | 110 | 650 | 130 | 160 | 210 | 260 | 330 | 370 | 490 | 570 | 110 | 130 | 150 | 170 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 260 | 330 | 420 | 500 | 560 | 650
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.2381 | 0.063233 | 1.1425 | 1.3412 | 1.1562 | 1.1837 | 1.155 | 1.1487 | 1.1425 | 1.1462 | 1.1562 | 1.1625 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.2188 | 1.3187 | 1.325 | 1.33 | 1.3362 | 1.3412 | 1.275 | 1.285 | 1.2837 | 1.2837 | 1.2837 | 1.2837
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | 6.8455 | 2.0506 | 3.25 | 12.8713 | 3.25 | 4 | 5.25 | 5.7143 | 7.2527 | 7.3267 | 9.703 | 11.2871 | 4.0741 | 4.8148 | 5.5556 | 6.2963 | 4.0741 | 4.8148 | 5.5556 | 6.2963 | 7.037 | 5.7143 | 7.2527 | 8.3168 | 9.901 | 11.0891 | 12.8713
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 3.2624 | 0.65867 | 2.0779 | 4.8718 | 2.1667 | 2.0779 | 2.234 | 2.2807 | 2.3077 | 3.4906 | 3.1818 | 3.2571 | 3.3333 | 3.8235 | 4.1667 | 4.5946 | 3.3333 | 3.8235 | 4.1667 | 4.5946 | 4.8718 | 2.8415 | 2.9464 | 2.8767 | 2.8902 | 2.8866 | 2.8889
Rennergy Systems |  |  | Rennergy | Rennergy |  |  |  | Rennergy | [9 empty] | Rennergy |  |  |  | Rennergy |  |  | Rennergy
22 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | RPP9T | RPP12T | RPP14T | RPP22T | RPP25T | RPP31T | RPP35T | RPP40T | RPP49T | RPP60T | RPE9T | RPE12T | RPP14T | RPP22T | RPM6 | RPM9 | RPM12 | RPP70 | RPP90 | RPP100 | RPP110 | RPP120
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [9 empty] | Pellletkessel |  |  |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.942 | 0.0084545 | 0.912 | 0.957 | 0.942 | 0.938 | 0.928 | 0.94 | 0.951 | 0.945 | 0.941 | 0.957 | 0.946 | 0.946 | 0.934 | 0.936 | 0.931 | 0.912 | 0.936 | 0.936 | 0.937 | 0.953 | 0.953 | 0.954 | 0.954 | 0.954
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.84777 | 0.0076773 | 0.8208 | 0.8613 | 0.8478 | 0.8442 | 0.8352 | 0.846 | 0.8559 | 0.8505 | 0.8469 | 0.8613 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8406 | 0.8424 | 0.8379 | 0.8208 | 0.842 | 0.842 | 0.843 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8586 | 0.8586 | 0.859
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 23.8145 | 17.584 | 3.66 | 72 | 5.7 | 7.2 | 8.94 | 13.2 | 15.48 | 18.6 | 20.4 | 24.96 | 29.52 | 36.06 | 5.34 | 7.44 | 8.94 | 12.42 | 3.66 | 5.4 | 7.26 | 42 | 54 | 59.4 | 66 | 72
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.6 | 2.2204e-16 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 39.6909 | 29.3066 | 6.1 | 120 | 9.5 | 12 | 14.9 | 22 | 25.8 | 31 | 34 | 41.6 | 49.2 | 60.1 | 8.9 | 12.4 | 14.9 | 20.7 | 6.1 | 9 | 12.1 | 70 | 90 | 99 | 110 | 120
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 30.8914 | 22.3024 | 5.185 | 102 | 8.075 | 10.2 | 12.665 | 18.7 | 21.93 | 26.35 | 28.9 | 35.36 | 41.82 | 51.085 | 7.565 | 10.54 | 12.665 | 17.595 | 5.185 | 7.65 | 10.285 | 59.5 | 76.5 | 84.15 | 93.5 | 102
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 x AN + 30 x QN,max
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | 0.10086 | 0.030917 | 0.031 | 0.165 | 0.076 | 0.085 | 0.086 | 0.093 | 0.096 | 0.111 | 0.111 | 0.086 | 0.096 | 0.108 | 0.085 | 0.086 | 0.093 | 0.096 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.16 | 0.162 | 0.165 | 0.165 | 0.165
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 105.0455 | 43.6033 | 30 | 196 | 60 | 81 | 83 | 100 | 88 | 117 | 117 | 68 | 89 | 112 | 60 | 79 | 83 | 100 | 30 | 33 | 37 | 192 | 194 | 196 | 196 | 196
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 0.81382 | 0.58613 | 0.142 | 2.42 | 0.21 | 0.26 | 0.318 | 0.46 | 0.536 | 0.64 | 0.7 | 0.852 | 1.004 | 1.222 | 0.198 | 0.268 | 0.318 | 0.434 | 0.142 | 0.2 | 0.262 | 1.42 | 1.82 | 2 | 2.22 | 2.42
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 406.9091 | 293.0661 | 71 | 1210 | 105 | 130 | 159 | 230 | 268 | 320 | 350 | 426 | 502 | 611 | 99 | 134 | 159 | 217 | 71 | 100 | 131 | 710 | 910 | 1000 | 1110 | 1210
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.1775 | 0.010568 | 1.14 | 1.1962 | 1.1775 | 1.1725 | 1.16 | 1.175 | 1.1887 | 1.1812 | 1.1762 | 1.1962 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1675 | 1.17 | 1.1638 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 1.1712 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1925 | 1.1925 | 1.1925
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | 7.1254 | 3.281 | 2.3294 | 14.6667 | 2.7632 | 3.0588 | 3.6977 | 4.9462 | 5.5833 | 5.7658 | 6.3063 | 9.907 | 10.4583 | 11.3148 | 2.3294 | 3.1163 | 3.4194 | 4.5208 | 4.5806 | 6.4516 | 8.1875 | 8.875 | 11.2346 | 12.1212 | 13.4545 | 14.6667
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 3.4273 | 1.3985 | 1.6049 | 6.2647 | 1.75 | 1.6049 | 1.9157 | 2.3 | 3.0455 | 2.735 | 2.9915 | 6.2647 | 5.6404 | 5.4554 | 1.65 | 1.6962 | 1.9157 | 2.17 | 2.3667 | 3.0303 | 3.5405 | 3.6979 | 4.6907 | 5.102 | 5.6633 | 6.1735
SHT
0 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert |  | Minimalwert | Maximalwert
Gerätetyp
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | #DIV/0! |  | 0 | 0
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | #DIV/0! |  | 0 | 0
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | #DIV/0! |  | 0 | 0
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | #DIV/0! |  | 0 | 0
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | #DIV/0! |  | 0 | 0
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | #DIV/0! |  | 0 | 0
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 x AN + 30 x QN,max |  |  | 0 | 0
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | #DIV/0! |  | 0 | 0
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Solarfocus |  |  | Solarfocus | Solarfocus |  |  |  | Solarfocus |  |  |  | Solarfocus | [5 empty] | Solarfocus |  |  | Solarfocus |  |  |  |  | Solarfocus |  |  | Solarfocus |  |  | Solarfocus |  |  |  | Solarfocus
32 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | pelletelegance 10 | pelletelegance 15 | pelletelegance 20 | pelletelegance 24 | pellettop 15 | pellettop 25 | pellettop 35 | pellettop 45 | pellettop 49 | pellettop 70 | octoplus 10 | octoplus 15 | octoplus 22 | therminator II 22 | therminator II 30 | therminator II 40 | therminator II 49 | therminator II 60 | ecotopzero 15 | ecotopzero 20 | ecotopzero 24 | ecotoplight 15 | ecotoplight 20 | ecotoplight 24 | maximus 150 | maximus 200 | maximus 250 | maximus 300 | pelletelegance 10 | pelletelegance 15 | pelletelegance 20 | pelletelegance 24
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  | Pelletkessel | [5 empty] | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.95191 | 0.018854 | 0.917 | 1.034 | 0.938 | 0.939 | 0.94 | 0.944 | 0.946 | 0.946 | 0.947 | 0.946 | 0.945 | 0.943 | 0.94 | 0.931 | 0.917 | 0.94 | 0.946 | 0.943 | 0.952 | 0.949 | 0.957 | 0.953 | 0.949 | 0.938 | 0.935 | 0.932 | 0.937 | 0.936 | 0.935 | 0.934 | 1.016 | 1.022 | 1.031 | 1.034
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.85686 | 0.01691 | 0.8253 | 0.9306 | 0.8442 | 0.8451 | 0.846 | 0.8496 | 0.8532 | 0.8541 | 0.8523 | 0.8514 | 0.8505 | 0.8487 | 0.846 | 0.8379 | 0.8253 | 0.846 | 0.8514 | 0.8487 | 0.8568 | 0.8541 | 0.8613 | 0.8577 | 0.8541 | 0.8442 | 0.8415 | 0.8388 | 0.8433 | 0.8424 | 0.8415 | 0.8406 | 0.9144 | 0.9198 | 0.9279 | 0.9306
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 29.3765 | 27.3207 | 4.95 | 182.39 | 4.95 | 7.45 | 9.9 | 12 | 7.45 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 24.5 | 35 | 4.95 | 7.45 | 11 | 11 | 15 | 20 | 24.5 | 30 | 9.394 | 12.017 | 14.64 | 9.394 | 12.017 | 14.64 | 90.89 | 122.61 | 152.5 | 182.39 | 6.1 | 9.089 | 12.078 | 14.64
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.54812 | 0.054141 | 0.5 | 0.61 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 51.2875 | 45.0797 | 9.9 | 299 | 9.9 | 14.9 | 19.8 | 24 | 14.9 | 25 | 35 | 45 | 49 | 70 | 9.9 | 14.9 | 22 | 22 | 30 | 40 | 49 | 60 | 15.4 | 19.7 | 24 | 15.4 | 19.7 | 24 | 149 | 201 | 250 | 299 | 10 | 14.9 | 19.8 | 24
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 43.7006 | 38.2779 | 8.415 | 254.15 | 8.415 | 12.665 | 16.83 | 20.4 | 12.665 | 21.25 | 29.75 | 41.65 | 41.65 | 59.5 | 8.415 | 12.665 | 18.7 | 18.7 | 25.5 | 34 | 41.65 | 51 | 13.09 | 16.745 | 20.4 | 13.09 | 16.745 | 20.4 | 126.65 | 170.85 | 212.5 | 254.15 | 8.5 | 12.665 | 16.83 | 20.4
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 12.4062 | 2.707 | 10 | 15.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 x AN + 30 x QN,max
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | 0.17865 | 0.14708 | 0.0323 | 0.96577 | 0.078 | 0.038 | 0.060778 | 0.079 | 0.038 | 0.079 | 0.118 | 0.118 | 0.136 | 0.162 | 0.078 | 0.078 | 0.124 | 0.206 | 0.247 | 0.247 | 0.1516 | 0.171 | 0.049742 | 0.063631 | 0.07752 | 0.049742 | 0.063631 | 0.07752 | 0.48127 | 0.64923 | 0.8075 | 0.96577 | 0.0323 | 0.048127 | 0.063954 | 0.07752
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 152.8438 | 66.4727 | 70 | 508 | 81 | 80 | 80 | 107 | 91 | 114 | 106 | 121 | 126 | 157 | 72 | 86 | 114 | 126 | 133 | 170 | 170 | 170 | 140 | 167 | 195 | 70 | 90 | 110 | 215 | 350 | 490 | 508 | 107 | 112 | 108 | 125
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 0.637 | 0.29344 | 0.218 | 1.42 | 0.218 | 0.318 | 0.416 | 0.5 | 0.318 | 0.52 | 0.72 | 0.92 | 1 | 1.42 | 0.218 | 0.318 | 0.46 | 0.46 | 0.62 | 0.82 | 1 | 1.22
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 318.5 | 146.7222 | 109 | 710 | 109 | 159 | 208 | 250 | 159 | 260 | 360 | 460 | 500 | 710 | 109 | 159 | 230 | 230 | 310 | 410 | 500 | 610
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.1772 | 0.0065895 | 1.1462 | 1.19 | 1.1725 | 1.1737 | 1.175 | 1.18 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1837 | 1.1825 | 1.1812 | 1.1787 | 1.175 | 1.1638 | 1.1462 | 1.175 | 1.1825 | 1.1787 | 1.19 | 1.1862
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | 5.6489 | 2.0114 | 2.233 | 8.7654 | 2.7949 | 8.3684 | 6.8446 | 6.3291 | 8.3684 | 6.5823 | 6.1017 | 7.7966 | 7.3529 | 8.7654 | 2.7949 | 4.0769 | 3.7097 | 2.233 | 2.5101 | 3.3198 | 6.5963 | 7.1345
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 2.5813 | 0.74985 | 1.3457 | 4.5223 | 1.3457 | 1.9875 | 2.6 | 2.3364 | 1.7473 | 2.2807 | 3.3962 | 3.8017 | 3.9683 | 4.5223 | 1.5139 | 1.8488 | 2.0175 | 1.8254 | 2.3308 | 2.4118 | 2.9412 | 3.5882
Solvis |  |  | Solvis | Solvis |  |  |  | Solvis |  |  |  | Solvis
8 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | SolvisLino 3 LI-3-10 2,9 – 10 kW | SolvisLino 3 LI-3-15 4,3 – 15 kW | SolvisLino 3 LI-3-21 6,3 – 21 kW | SolvisLino 3 LI-3-26 7,5 – 25,9 kW | SolvisLino 4 LI-4-10 3,0 - 9,9 kW | SolvisLino 4 LI-4-15 4,3 - 15 kW | SolvisLino 4 LI-4-21 6,3 - 21 kW | SolvisLino 4 LI-4-26 7,5 - 25,9 kW
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.93445 | 0.00545 | 0.927 | 0.944 | 0.932 | 0.927 | 0.928 | 0.929 | 0.944 | 0.938 | 0.9386 | 0.939
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.84095 | 0.004955 | 0.834 | 0.8496 | 0.839 | 0.834 | 0.835 | 0.836 | 0.8496 | 0.8442 | 0.84474 | 0.8451
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 6.75 | 2.2897 | 3.25 | 10.619 | 3.25 | 4.88 | 7.18 | 9.75 | 3.861 | 5.85 | 8.61 | 10.619
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.3709 | 0.030119 | 0.325 | 0.41 | 0.325 | 0.32533 | 0.3419 | 0.375 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 17.9875 | 5.5125 | 9.9 | 26 | 10 | 15 | 21 | 26 | 9.9 | 15 | 21 | 26
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 15.2894 | 4.6856 | 8.415 | 22.1 | 8.5 | 12.75 | 17.85 | 22.1 | 8.415 | 12.75 | 17.85 | 22.1
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 15 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | [l] | 0,8 x AN + 30 x QN,max
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | 0.13125 | 0.01625 | 0.09 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 56.25 | 21.3125 | 28 | 110 | 46 | 58 | 86 | 110 | 28 | 33 | 41 | 48
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 0.38 | 0.11 | 0.22 | 0.54 | 0.22 | 0.32 | 0.44 | 0.54
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 190 | 55 | 110 | 270 | 110 | 160 | 220 | 270
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.1612 | 0.001875 | 1.1587 | 1.165 | 1.165 | 1.1587 | 1.16 | 1.1612
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | 2.9687 | 0.48436 | 2 | 3.5556 | 2 | 3.5556 | 3.1429 | 3.1765
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 2.5407 | 0.11773 | 2.3913 | 2.7586 | 2.3913 | 2.7586 | 2.5581 | 2.4545
Spanner Re² |  |  | Spanner Re² | Spanner Re² |  |  |  | Spanner Re² | Spanner Re²
4 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | PZ 100 | Balance/K Typ HP 02 K | HP 03 K Flash | HP 04 K Flash
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.94925 | 0.008625 | 0.932 | 0.957 | 0.932 | 0.957 | 0.954 | 0.954
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.85433 | 0.0077625 | 0.8388 | 0.8613 | 0.8388 | 0.8613 | 0.8586 | 0.8586
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 43.625 | 28.1875 | 14.5 | 100 | 100 | 14.5 | 25 | 35
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 37.0812 | 23.9594 | 12.325 | 85 | 85 | 12.325 | 21.25 | 29.75
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 20 | 0 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | l | 0,8 x AN + 30 x QN,max
Hilfsenergiebedarf bei einem Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 85.5 | 62.25 | 38 | 210 | 210 | 38 | 47 | 47
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | Haken nur bei Errichtung eines externen Pelletlagers setzen
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh]
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 1010 | 0 | 1010 | 1010 | 1010
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.165 | 0 | 1.165 | 1.165 | 1.165
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 4.8095 | 0 | 4.8095 | 4.8095 | 4.8095
Viessmann |  |  | Viessmann | Viessmann |  |  |  | Viessmann | [11 empty] | Viessmann
17 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | Vitoligno 300-C (VL3C) 2,4-8 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 2,4-12 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 6-18 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 8-24 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 11-32 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 13-40 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 16-48 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 18-60 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 21-70 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 24-80 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 24-99 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 24-101 kW | Vitoligno 300-H (VH3) 15-50 kW | Vitoligno 300-H (VH3) 18-60 kW | Vitoligno 300-H (VH3) 24-80 kW | Vitoligno 300-H (VH3) 30-99 kW | Vitoligno 300-H (VH3) 30-101 kW
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [11 empty] | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Akürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.94724 | 0.0062215 | 0.93 | 0.96 | 0.953 | 0.951 | 0.947 | 0.948 | 0.949 | 0.95 | 0.951 | 0.933 | 0.944 | 0.956 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.944 | 0.943 | 0.942 | 0.942
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.85251 | 0.0055993 | 0.837 | 0.864 | 0.8577 | 0.8559 | 0.8523 | 0.8532 | 0.8541 | 0.855 | 0.8559 | 0.8397 | 0.8496 | 0.8604 | 0.864 | 0.864 | 0.837 | 0.8496 | 0.8487 | 0.8478 | 0.8478
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 47.1706 | 29.4664 | 3.6 | 90.9 | 3.6 | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 54 | 63 | 72 | 89.1 | 90.9 | 45 | 54 | 72 | 89.1 | 90.9
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.71471 | 0.21799 | 0.45 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 57.7647 | 27.0727 | 8 | 101 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 | 99 | 101 | 50 | 60 | 80 | 99 | 101
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 49.1 | 23.0118 | 6.8 | 85.85 | 6.8 | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 27.2 | 34 | 40.8 | 51 | 59.5 | 68 | 84.15 | 85.85 | 42.5 | 51 | 68 | 84.15 | 85.85
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | l | 0,8 x AN + 30 x QN,max
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | 0.099714 | 0.0036735 | 0.093 | 0.108 | 0.093 | 0.099 | 0.1 | 0.095 | 0.099 | 0.104 | 0.108
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 113.1765 | 47.737 | 45 | 259 | 59 | 65 | 45 | 55 | 62 | 70 | 77 | 122 | 122 | 115 | 173 | 173 | 234 | 259 | 99 | 97 | 97
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 0.54 | 0.24 | 0.18 | 0.98 | 0.18 | 0.26 | 0.38 | 0.5 | 0.66 | 0.82 | 0.98
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 270 | 120 | 90 | 490 | 90 | 130 | 190 | 250 | 330 | 410 | 490
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.1873 | 0.0019898 | 1.1837 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1887 | 1.1837 | 1.185 | 1.1862 | 1.1875 | 1.1887
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | 5.3215 | 2.1888 | 1.9355 | 9.0741 | 1.9355 | 2.6263 | 3.8 | 5.2632 | 6.6667 | 7.8846 | 9.0741
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 4.2624 | 1.4398 | 1.5254 | 6.3636 | 1.5254 | 2 | 4.2222 | 4.5455 | 5.3226 | 5.8571 | 6.3636
Windhager |  |  | Windhager | Windhager |  |  |  | Windhager | [8 empty] | Windhgaer |  |  |  | Windhager | [12 empty] | Windhager |  |  | Windhager
31 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | BioWIN2 BW102 | BioWIN2 BW152 | BioWIN2 BW212 | BioWIN2 BW262 | BioWIN2 BW332 | BioWIN2 BW382 | BioWIN2 BW452 | BioWIN2 BW502 | BioWIN2 BW632 | BioWIN2Plus BW102P | BioWIN2Plus BW152P | BioWIN2Plus BW212P | BioWIN2Plus BW262P | PuroWIN24 | PuroWIN30 | PuroWIN40 | PuroWIN49 | PuroWIN60 | PuroWIN72 | PuroWIN75 | PuroWIN83 | PuroWIN90 | PuroWIN99 | PuroWIN100 | PuroWIN103 | PuroWIN110 | BioWINXL BW350 | BioWINXL BW450 | BioWINXL BW600 | FireWIN FW90 | FireWIN FW120
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [8 empty] | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  | Pelletkessel | [12 empty] | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Akürzung | Einheit | Formel
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB | - | lt. Typenprüfung | 0.94994 | 0.021113 | 0.923 | 1.035 | 0.932 | 0.933 | 0.936 | 0.933 | 0.928 | 0.923 | 0.926 | 0.929 | 0.936 | 1.028 | 1.031 | 1.033 | 1.035 | 0.935 | 0.934 | 0.938 | 0.941 | 0.946 | 0.945 | 0.944 | 0.944 | 0.943 | 0.942 | 0.942 | 0.941 | 0.94 | 0.937 | 0.941 | 0.946 | 0.945 | 0.941
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ | - | 0,90 x ηSB | 0.84554 | 0.0078166 | 0.8307 | 0.9252 | 0.8388 | 0.8397 | 0.8424 | 0.8397 | 0.8352 | 0.8307 | 0.8334 | 0.8361 | 0.8424 | 0.9252 | 0.834 | 0.835 | 0.836 | 0.8415 | 0.8406 | 0.8442 | 0.8469 | 0.8514 | 0.8505 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8487 | 0.8478 | 0.8478 | 0.8469 | 0.846 | 0.8433 | 0.8469 | 0.8514 | 0.85 | 0.84
Vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ | 23.2381 | 14.2698 | 3.08 | 56.7 | 4.095 | 5.85 | 8.61 | 10.619 | 13.325 | 19 | 22.95 | 25.449 | 39.69 | 4.095 | 6.201 | 9.143 | 11.275 | 9.36 | 11.7 | 16.4 | 20.09 | 24.6 | 36 | 38.25 | 42.33 | 56.7 | 40.59 | 50 | 52.53 | 56.1 | 17.5 | 22.95 | 37.8 | 3.08 | 4.1
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.45722 | 0.068315 | 0.34167 | 0.63 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.63 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.63 | 0.41 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.63 | 0.34222 | 0.34167
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m | - | geräteabhängig | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | lt. Typenprüfung | 47.5161 | 25.5607 | 9 | 110 | 10.5 | 15 | 21 | 25.9 | 32.5 | 38 | 45 | 49.9 | 63 | 10.5 | 15.9 | 22.3 | 27.5 | 24 | 30 | 40 | 49 | 60 | 72 | 75 | 83 | 90 | 99 | 100 | 103 | 110 | 35 | 45 | 60 | 9 | 12
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,85 x QN,max | 40.3887 | 21.7266 | 7.65 | 93.5 | 8.925 | 12.75 | 17.85 | 22.015 | 27.625 | 32.3 | 38.25 | 42.415 | 53.55 | 8.925 | 13.515 | 18.955 | 23.375 | 20.4 | 25.5 | 34 | 41.65 | 51 | 61.2 | 63.75 | 70.55 | 76.5 | 84.15 | 85 | 87.55 | 93.5 | 29.75 | 38.25 | 51 | 7.65 | 10.2
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | VJ,HK | l | 0,8 x AN + 30 x QN,max
Hilfsenergiebedarf Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | Ʃ elektrische Verbraucher im Grundzyklus | 0.29665 | 0.11014 | 0.107 | 0.45 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.107 | 0.109
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | lt. Typenprüfung | 87.7742 | 45.3861 | 25 | 224 | 26 | 30 | 35 | 40 | 47 | 53 | 59 | 63 | 73 | 25 | 41 | 58 | 72 | 57 | 63 | 67 | 71 | 78 | 107 | 116 | 139 | 160 | 186 | 189 | 197 | 224 | 96 | 114 | 141 | 44 | 50
Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? |  | W | [5 empty] | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ
Standardwert | Hilfsenergiebedarf Grundzyklus [kWh] |  |  | 0.50871 | 0.22653 | 0.2 | 1.22 | 0.23 | 0.32 | 0.44 | 0.538 | 0.67 | 0.72 | 0.92 | 1.22 | 0.2 | 0.26 | 0.23 | 0.338 | 0.466 | 0.57
| mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb [W] |  |  | 254.3571 | 113.2653 | 100 | 610 | 115 | 160 | 220 | 269 | 335 | 360 | 460 | 610 | 100 | 130 | 115 | 169 | 233 | 285
Verhältnis von | Hersteller- zu Standardw. |  | beim Wirkungsgrad im stationären Betrieb | 1.2053 | 0.04824 | 1.16 | 1.2937 | 1.165 | 1.1663 | 1.17 | 1.1663 | 1.16 | 1.1712 | 1.1762 | 1.1825 | 1.1812 | 1.1762 | 1.285 | 1.2887 | 1.2912 | 1.2937
| Standardwert zu Herstellerwert |  | beim Hilfsenergiebedarf im Grundzyklus | 2.5919 | 0.69127 | 1.5333 | 4.7857 | 1.7692 | 2.4615 | 3.1429 | 3.8429 | 4.7857 | 1.6744 | 2.0909 | 2.7111 | 1.8692 | 2.3853 | 1.5333 | 2.1125 | 2.7412 | 3.1667
|  |  | b. d. mittl. el. Leistungsaufn. im stat. Betrieb | 4.5412 | 1.0523 | 2.2727 | 7.1277 | 4.4231 | 5.3333 | 6.2857 | 6.725 | 7.1277 | 3.75 | 4.0351 | 4.3262 | 2.2727 | 2.6 | 4.6 | 4.122 | 4.0172 | 3.9583

## Mittelwerte
Gemittelte Herstellerkennwerte (Stand: 19.09.2023)
Abkürzung | Bezeichnung des Kennwerts | Einheit | Feuerungstechnik | Formel | Mittelwert | mittl. Abweichung | Minimalwert | Maximalwert
ηSB | Wirkungsgrad im stat. Betrieb |  | Pelletkessel | 0,944 - 0,0000191 x QN,max |  | #REF! | #REF! | #REF! | Mittelwerte bzw. Formeln, die sinnvoll anstelle der Standardwerte verwendet werden können, sofern Herstellerkennwerte nicht zur Hand sind (nicht bei KfW- und EnEV-nachweisen und Energieausweisen).
|  |  | Pellet-Brennwertkessel | 1,045- 0,000260 x QN,max
ηGZ | Wirkungsgrad im Grundzyklus |  | Pellet- & Pelletbrennwertkessel | 0,90 x ηSB |  | #REF! | #REF! | #REF!
QN,GZ | vom WE bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | kWh | Pellet- & Pelletbrennwertkessel | 0,59 x QN,max |  | #REF! | #REF! | #REF!
tN,GZ | Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | h |  | QN,GZ/QN,max | 0.59 | #REF! | #REF! | #REF!
ZHK,m | Leistungsanteil Heizkreis |  | Pellet- & Pelletbrennwertkessel | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
QN,max | max. Nutzleistung im Betrieb | kW | Pellet- & Pelletbrennwertkessel | lt. Typenprüfung |  | #REF! | #REF! | #REF!
QN,m | mittlere Nutzleistung im Betrieb | kW |  | 0,85 x QN,max |  | #REF! | #REF! | #REF!
Δϑ | Temperaturhysterese | K | Pellet- & Pelletbrennwertkessel |  | 15.6 | #REF! | #REF! | #REF!
VJ,HK | Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Pufferspeichers | [l] |  | 0,8 x AN + 30 x QN,max
QHE,GZ | Hilfsenergiebedarf bei einem Grundzyklus | kWh | Pellet- & Pelletbrennwertkessel | 0,00275 x QN,max |  | #REF! | #REF! | #REF!
Pel,SB | mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | W |  | 2,03 x QN,max |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Hilfsenergie einer automat. Förderung berücksichtigen? | W | Pellet- & Pelletbrennwertkessel |  | þ | þ | o | þ

## Standardwerte
Kennwert |  |  | Standardwerte nach DIN V 4701-10 |  |  | Kennwerte auf Basis der Herstellerkennwerte |  | Stand: 19.09.2023
Bezeichnung | Abkürzung | Einheit | Standardformel | Standardwert |  | Formeln | Werte
Wirkungsgrad im stat. Betrieb | ηSB |  |  | 0.8 | Pelletkessel: | 0,944 - 0,0000191 x QN,max
[5 empty] | Pellet-Brennwertkessel: | 1,045- 0,000260 x QN,max
Wirkungsgrad im Grundzyklus | ηGZ |  | 0,90 x ηSB |  |  | 0,90 x ηSB
Vom Wärmeerzeuger bei einem Grundzyklus abgegebene Nutzwärme | QN,GZ | kWh | QN,max x tN,GZ = QN,max x 0,9 |  |  | 0,59 x QN,max
Kesselspezifische Dauer des Grundzyklus | tN,GZ | h | QN,GZ/QN,max | 0.9 |  |  | 0.59
Leistungsanteil Heizkreis | ZHK,m |  |  | 1 (bei ausschl. indirekter Wärmeabgabe) 0,5 (bei direkter und indirekter Wärmeabgabe) |  |  | 1 (bei ausschl. indirekter Wärmeabgabe) 0,5 (bei direkter und indirekter Wärmeabgabe)
max. Nutzleistung im Betrieb | QN,max | kW | 0,42 x AN |  |  | 0,42 x AN
mittlere Nutzleistung im Betrieb | QN,m | kW | 0,5 x QN,max |  |  | 0,85 x QN,max
Temperaturhysterese | Δϑ | K |  | 10 |  |  | 15.6
Wasservolumen des Heizkreises inkl. des Puffers | VJ,HK | l | 0,8 x AN |  |  | 0,8 x AN + 30 x QN,max
Hilfsenergiebedarf bei einem Grundzyklus | QHE,GZ | kWh | 0,02 X QN,max + 0,02 |  |  | 0,00275 x QN,max
mittlere elektrische Leistungsaufnahme im stat. Betrieb | Pel,SB | W | 10 x QN,max + 10 |  |  | 2,03 x QN,max
Hilfsenergie einer automatischen Förderung berücksichtigen? |  | W | 0,5 x Pel,SB + 0,5 x QHE, GZ | þ |  |  | þ
Note on A5: neu: DIN 4701-10 Tabelle 5.3-13: Wirkungsgrad Grundzyklus = Wirkungsgrad stat. Betrieb x 0,9
Note on A6: neu: DIN 4701-10 Tabelle 5.3.13: max. Nennwärmeleistung x 0,9 [h]
Note on A10: neu: DIN 4701-10/2003 Tabelle 5.3-13: mittleren Nutzzleistung = max. Nutzleistung x 0,5
Note on A11: neu: aus DIN 4701-10/2003 Tabelle 5.3-13
Note on A13: neu: DIN 4701-10/2003 Tabelle 5.3-13: 0,02+0,02xQNmax