## Herstellerwerte
Energetische Kennwerte von Pelletkessel in der Systematik der DIN V 18599
Angaben für die Anlagen folgender 14 Hersteller:
ETA, Fröling, Gilles*, Hargassner, HDG Bavaria, Herz, Hoval, KWB, ÖkoFEN, Paradigma, Rennergy Systems, Solarfocus, Viessmann, Windhager
Kessel, die nicht mehr im Sortiment des jeweiligen Herstellers angeboten werden, sind gelb hinterlegt und verbleiben in der Liste für Berechnungen im Rahmen von Energieausweisen.
zusammengestellt vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV)
Stand: 19. September 2023
Brunner
0 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert |  | Minimalwert | Maximalwert
|  |  | Gerätetyp |  |  |  |  | Pelletkessel |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | [kW] | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | [-] | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | bh,gen,Pint | [-] | (zwischen 0,3 und 0,5) | #DIV/0! |  | 0 | 0
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | qgen,Test Pn | [°C] | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | qgen,Test Pint | [°C] | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | [kW] | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | [kW] | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | [kW] | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | hgen,Pn | [-] | hgen,Pn | #DIV/0! |  | 0 | 0
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | hgen,Pint | [-] | hgen,Pint | #DIV/0! |  | 0 | 0
ETA |  |  | ETA | ETA |  |  |  | ETA |  |  | ETA | [11 empty] | ETA | [18 empty] | ETA | [18 empty] | ETA |  |  |  |  | ETA |  |  |  |  | ETA | [9 empty] | ETA | [8 empty] | ETA
22 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | PU 7 | PU 11 | PU 15 | PC 20 | PC 25 | PC 32 | PC 33 | PC 40 | PC 45 | PC 50 | PC 60 | PC 70 | PC 80 | PC 100 | PC 105 | ePE-K 25 | ePE-K 32 | ePE-K 45 | ePE-K 50 | ePE-K 60 | ePE-K 70 | ePE-K 80 | ePE-K 100 | ePE-K 110 | ePE-K 120 | ePE-K 130 | ePE-K 140 | ePE-K 150 | ePE-K 160 | ePE-K 170 | ePE-K 180 | ePE-K 200 | ePE-K 220 | ePE-K 240 | eHack 25 | eHack 32 | eHack 45 | eHack 50 | eHack 60 | eHack 70 | eHack 80 | eHack 100 | eHack 110 | eHack 120 | eHack 130 | eHack 140 | eHack 150 | eHack 160 | eHack 170 | eHack 180 | eHack 200 | eHack 220 | eHack 240 | ETA eTWIN 16 | ETA TWIN 20 | ETA TWIN 26 | ETA TWIN 40 | ETA TWIN 50 | Hack VR 250 | Hack VR 333 | Hack VR 350 | Hack VR 463 | Hack VR 500 | ePE-BW 8 | ePE-BW 10 | ePE-BW 12 | ePE-BW 14 | ePE-BW 16 | ePE-BW 18 | ePE-BW 20 | ePE-BW 22 | ePE-BW 28 | ePE-BW 36 | ePE 7 | ePE 9 | ePE 11 | ePE 13 | ePE 15 | ePE 18 | ePE 20 | ePE 26 | ePE 32 | PE-K 105 | PE-K 110 | PE-K 140 | PE-K 180 | PE-K 199 | PE-K 220
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel | [11 empty] | Pelletkessel | [18 empty] | Hackgutkessel im Pelletbetrieb | [18 empty] | Pelletbrenner Stückholzkessel | Pelletbrenner Stückholzkessel |  |  |  | Hackgutkessel im Pelletsbetrieb |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel | [9 empty] | Pelletkessel | [8 empty] | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | [kW] | lt. Typenprüfung | 48.1 | 22.3727 | 7.7 | 103 | 7.7 | 11.2 | 14.9 | 20 | 25 | 32 | 32.9 | 40 | 45 | 49.9 | 59.9 | 69.9 | 79.9 | 99.8 | 103 | 25.4 | 32 | 45 | 49.9 | 59.9 | 69.9 | 85 | 99.9 | 109.9 | 119.9 | 129.9 | 139.9 | 149.9 | 159.9 | 169.9 | 179.9 | 199.9 | 219.9 | 239.9 | 25.4 | 32 | 45 | 49.9 | 59.9 | 69.9 | 85 | 99.9 | 109.9 | 119.9 | 129.9 | 139.9 | 149.9 | 159.9 | 169.9 | 179.9 | 199.9 | 219.9 | 239.9 | 16 | 20 | 26 | 40 | 49.9 | 249.9 | 333 | 360 | 463 | 499 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 36 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.9 | 18 | 20 | 26 | 32 | 105 | 110 | 140 | 180 | 199 | 220
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | [-] | lt. Typenprüfung | 0.0057955 | 0.0024587 | 0.0029 | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | bh,gen,Pint | [-] | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.3 | 1.1102e-16 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | qgen,Test Pn | [°C] | lt. Typenprüfung | 71.8818 | 0.58843 | 70.5 | 73.6 | 71.2 | 70.5 | 72 | 72.6 | 72.6 | 73.6 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72.7 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.7 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 71.9 | 71.6 | 71.8 | 70 | 70 | 76.6 | 74.9 | 74.9 | 71.5 | 71.5 | 51.7 | 51.7 | 50 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 50 | 50 | 70.7 | 70.7 | 71.5 | 71.5 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 72 | 72 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73 | 73 | 73
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | qgen,Test Pint | [°C] | lt. Typenprüfung | 72.1091 | 0.75702 | 70.9 | 73.4 | 70.9 | 70.9 | 71.8 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 72 | 72 | 72 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 72 | 72 | 72 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 70.7 | 69.5 | 69.8 | 71.5 | 71.5 | 73 | 77.4 | 77.4 | 73 | 73 | 49 | 49 | 48.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 50.8 | 50.8 | 71.7 | 71.7 | 72.8 | 72.8 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73 | 73 | 73
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | [kW] | lt. Typenprüfung | 0.11373 | 0.027595 | 0.061 | 0.162 | 0.061 | 0.063 | 0.095 | 0.09 | 0.101 | 0.142 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.129 | 0.137 | 0.146 | 0.162 | 0.162 | 0.063 | 0.071 | 0.084 | 0.092 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.063 | 0.071 | 0.084 | 0.092 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.043 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.897 | 1.672 | 1.672 | 2.543 | 2.543 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.067 | 0.081 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.061 | 0.067 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.337 | 0.337 | 0.337
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | [kW] | lt. Typenprüfung | 0.055773 | 0.0061983 | 0.044 | 0.066 | 0.046 | 0.046 | 0.066 | 0.056 | 0.06 | 0.06 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | 0.058 | 0.054 | 0.054 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.046 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.046 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.03 | 0.063 | 0.063 | 0.066 | 0.067 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.248 | 0.248 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.042 | 0.061 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.044 | 0.05 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.122 | 0.122 | 0.122
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | [kW] | lt. Typenprüfung | 0.011832 | 0.0011773 | 0.01 | 0.015 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0123 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.007 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | 0.019 | 0.01 | 0.01 | 0.045 | 0.045 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | [-] | lt. Typenprüfung | 0.93441 | 0.0066281 | 0.918 | 0.952 | 0.934 | 0.925 | 0.935 | 0.944 | 0.952 | 0.945 | 0.944 | 0.933 | 0.925 | 0.918 | 0.921 | 0.924 | 0.928 | 0.934 | 0.934 | 0.946 | 0.943 | 0.937 | 0.936 | 0.935 | 0.933 | 0.931 | 0.93 | 0.93 | 0.929 | 0.929 | 0.934 | 0.936 | 0.939 | 0.941 | 0.944 | 0.949 | 0.953 | 0.958 | 0.946 | 0.943 | 0.937 | 0.936 | 0.935 | 0.933 | 0.931 | 0.93 | 0.93 | 0.929 | 0.929 | 0.934 | 0.936 | 0.939 | 0.941 | 0.944 | 0.949 | 0.953 | 0.958 | 0.945 | 0.92 | 0.915 | 0.91 | 0.907 | 0.927 | 0.942 | 0.942 | 0.931 | 0.932 | 1.047 | 1.045 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.04 | 1.036 | 0.964 | 0.96 | 0.955 | 0.953 | 0.95 | 0.946 | 0.943 | 0.946 | 0.948 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.935 | 0.937 | 0.94
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | [-] | lt. Typenprüfung | 0.92914 | 0.0099298 | 0.893 | 0.957 | 0.893 | 0.893 | 0.957 | 0.939 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.923 | 0.924 | 0.925 | 0.929 | 0.933 | 0.936 | 0.944 | 0.944 | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 0.935 | 0.933 | 0.931 | 0.928 | 0.924 | 0.92 | 0.916 | 0.928 | 0.931 | 0.935 | 0.939 | 0.943 | 0.95 | 0.957 | 0.965 | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 0.933 | 0.933 | 0.928 | 0.924 | 0.92 | 0.916 | 0.928 | 0.931 | 0.935 | 0.939 | 0.943 | 0.95 | 0.957 | 0.965 | 0.927 | 0.878 | 0.877 | 0.894 | 0.906 | 0.924 | 0.951 | 0.951 | 0.936 | 0.938 | 1.048 | 1.047 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.043 | 1.038 | 0.954 | 0.956 | 0.958 | 0.957 | 0.956 | 0.955 | 0.954 | 0.951 | 0.947 | 0.921 | 0.924 | 0.94 | 0.946 | 0.948 | 0.951
Fröling |  |  | Fröling | Fröling |  |  |  | Fröling | [6 empty] | Fröling |  |  |  | Fröling |  |  |  | Fröling |  | Fröling | [6 empty] | Fröling | Fröling |  |  |  |  | Fröling | Fröling |  | Fröling | [22 empty] | Fröling | [10 empty] | Fröling |  |  |  | Fröling |  |  |  | Fröling |  |  |  | Fröling |  |  |  | Fröling | [22 empty] | Fröling | [6 empty] | Fröling |  | Fröling | [9 empty] | Fröling | Fröling | Fröling |  | Fröling | [11 empty] | Fröling | Fröling |  |  |  | Fröling
38 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | PE1 Pellet 7 | PE1 Pellet 10 | PE1 Pellet 15 | PE1 Pellet 20 | PE1 Pellet 25 | PE1 Pellet 30 | PE1 Pellet 35 | P4 Pellet 70 (F) | P4 Pellet 80 | P4 Pellet 100 | P4 Pellet 105 | SP Dual 22 | SP Dual 28 | SP Dual 34 | SP Dual 40 | SP Dual compact 15 | SP Dual compact 20 | Turbomat 150 | Turbomat 200 | Turbomat 250 | Turbomat 320 | Turbomat 400 | Turbomat 450 | Turbomat 500 | TI 350 | PE1 Pellet 15 BW | PE1 Pellet 20 BW | PE1 Pellet 25 BW | PE1 Pellet 30 BW | PE1 Pellet 35 BW | T4 - 24 BW (PE) | PE1c Pellet 16 | PE1c Pellet 22 | T4e - 20 | T4e - 25 | T4e - 30 | T4e - 35 | T4e - 45 | T4e - 50 | T4e - 60 | T4e - 80 | T4e - 90 | T4e - 100 | T4e - 110 | T4e - 120 | T4e - 130 | T4e - 140 | T4e - 150 | T4e - 160 | T4e - 170 | T4e - 170 | T4e - 200 | T4e - 230 | T4e - 250 | T4e - 300 | T4e - 350 | PT4e - 100 ESP | PT4e - 110 ESP | PT4e - 120 ESP | PT4e - 140 ESP | PT4e - 150 ESP | PT4e - 160 ESP | PT4e - 170 ESP | PT4e - 180 ESP | PT4e - 200 ESP | PT4e - 230 ESP | PT4e - 250 ESP | PE1e Pellet 45 BW | PE1e Pellet 50 BW | PE1e Pellet 55 BW | PE1e Pellet 60 BW | PE1e Pellet 45 | PE1e Pellet 50 | PE1e Pellet 55 | PE1e Pellet 60 | PE1e Pellet 45 ESP BW | PE1e Pellet 50 ESP BW | PE1e Pellet 55 ESP BW | PE1e Pellet 60 ESP BW | PE1e Pellet 45 ESP | PE1e Pellet 50 ESP | PE1e Pellet 55 ESP | PE1e Pellet 60 ESP | T4e 20 ESP | T4e 25 ESP | T4e 30 ESP | T4e 35 ESP | T4e 45 ESP | T4e 50 ESP | T4e 60 ESP | T4e 80 ESP | T4e 90 ESP | T4e 100 ESP | T4e 110 ESP | T4e 120 ESP | T4e 130 ESP | T4e 140 ESP | T4e 150 ESP | T4e 160 ESP | T4e 170 ESP | T4e 180 ESP | T4e 200 ESP | T4e 230 ESP | T4e 250 ESP | T4e 300 ESP | T4e 350 ESP | P4 Pellet 15 | P4 Pellet 20 | P4 Pellet 25 | P4 Pellet 32 | P4 Pellet 38 | P4 Pellet 48 | P4 Pellet 60 | PT4 - 130 | PT4 - 150 | PT4e - 100 | PT4e - 120 | PT4e - 140 | PT4e - 150 | PT4e - 160 | PT4e - 170 | PT4e - 180 | PT4e - 200 | PT4e - 230 | PT4e - 250 | SP Dual 28 BW | SP Dual 15 | SP Dual compact 15 BW | SP Dual compact 20 BW | T4 - 24 | T4 - 30 | T4 - 40 | T4 - 50 | T4 - 60 | T4 - 70 (F) | T4 - 75 | T4 - 90 | T4 - 100 | T4 - 110 | T4 - 130 | T4 - 150 | Turbomat 300 | TX 150 | TX 200 | TX 225 | TX 250 | P4 Pellet 15 BW | P4 Pellet 20 BW | P4 Pellet 25 BW | P4 Pellet 32 BW | P4 Pellet 38 BW | P4 Pellet 48 BW | P4 Pellet 60 BW
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [6 empty] | Pelletkessel |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  | Pelletkessel |  | Pelletkessel | [6 empty] | Pelletkessel | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  |  | Pellet-Brenn-wertkessel | Pellet-Brennwertkessel |  | Pelletkessel | [22 empty] | Pelletkessel | [10 empty] | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  | Pelletkessel | [22 empty] | Pelletkessel | [6 empty] | Pelletkessel |  | Pelletkessel | [9 empty] | Pellet-Brennwertkessel | Pelletkessel | Pellet-Brennwertkessel |  | Pelletkessel | [11 empty] | Pelletkessel | Pelletkessel |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | [kW] | lt. Typenprüfung | 99.1417 | 75.7933 | 7 | 499 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 69 | 80 | 100 | 105 | 22 | 25 | 34 | 38 | 15 | 20 | 150 | 208 | 250 | 320 | 399 | 467 | 499 | 350 | 16.3 | 21.6 | 27.5 | 32 | 38 | 27.5 | 16.2 | 22 | 19.9 | 25.1 | 30 | 35 | 45 | 49.9 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 199 | 230 | 250 | 300 | 350 | 99.8 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 199 | 230 | 250 | 49.5 | 55 | 60.5 | 66 | 45 | 50 | 55 | 60 | 49.5 | 55 | 60.5 | 66 | 45 | 50 | 55 | 60 | 19.9 | 25.1 | 30 | 35 | 45 | 49.9 | 60 | 80 | 90 | 99.8 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 199 | 230 | 250 | 300 | 350 | 14.9 | 20 | 25 | 32 | 38 | 48 | 58.5 | 130 | 150 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 199 | 230 | 250 | 27.6 | 15.6 | 16.5 | 21.4 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 69 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 300 | 150 | 199 | 225 | 250 | 14.9 | 20 | 25 | 32 | 38 | 48 | 58.5
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | [-] | lt. Typenprüfung | 0.013111 | 0.0039862 | 0.005 | 0.025 | 0.025 | 0.016 | 0.014 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.025 | 0.018 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.01 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.017 | 0.005 | 0.007 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.04 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.04 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.018 | 0.025 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.013 | 0.011 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | bh,gen,Pint | [-] | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.26609 | 0.02209 | 0.19769 | 0.30151 | 0.28571 | 0.2 | 0.3 | 0.225 | 0.2856 | 0.23667 | 0.20286 | 0.27343 | 0.29587 | 0.2367 | 0.22543 | 0.27727 | 0.244 | 0.27059 | 0.24211 | 0.29333 | 0.22 | 0.29667 | 0.29699 | 0.2504 | 0.26906 | 0.29825 | 0.3 | 0.23287 | 0.2968 | 0.26196 | 0.19769 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.27782 | 0.29012 | 0.21364 | 0.30151 | 0.29084 | 0.29 | 0.29143 | 0.29111 | 0.29259 | 0.29333 | 0.295 | 0.26222 | 0.236 | 0.24727 | 0.25667 | 0.26385 | 0.27071 | 0.276 | 0.28125 | 0.28588 | 0.28944 | 0.29598 | 0.25609 | 0.2356 | 0.27 | 0.29486 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.26 | 0.24 | 0.29697 | 0.26727 | 0.24298 | 0.22273 | 0.29333 | 0.264 | 0.24 | 0.22 | 0.29495 | 0.26545 | 0.24132 | 0.22121 | 0.28667 | 0.258 | 0.23455 | 0.215 | 0.3 | 0.25538 | 0.24785 | 0.24234 | 0.23499 | 0.23246 | 0.24522 | 0.26097 | 0.26622 | 0.2698 | 0.27509 | 0.27896 | 0.28224 | 0.28505 | 0.28749 | 0.28962 | 0.2915 | 0.29317 | 0.29588 | 0.256 | 0.23552 | 0.27015 | 0.29489 | 0.21544 | 0.25617 | 0.27997 | 0.275 | 0.23158 | 0.28146 | 0.2947 | 0.27538 | 0.294 | 0.24 | 0.25667 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29598 | 0.26 | 0.2356 | 0.27899 | 0.3 | 0.28848 | 0.22 | 0.29208 | 0.27933 | 0.28625 | 0.2904 | 0.28527 | 0.28192 | 0.28013 | 0.27671 | 0.275 | 0.25 | 0.27538 | 0.294 | 0.3 | 0.29867 | 0.29462 | 0.28378 | 0.2808 | 0.2953 | 0.25282 | 0.228 | 0.25516 | 0.27048 | 0.2875 | 0.2359
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | qgen,Test Pn | [°C] | lt. Typenprüfung | 70.0006 | 3.9562 | 49.7 | 78.9 | 74.2 | 74.1 | 74.3 | 74.8 | 73.2 | 72.45 | 71.8 | 74.4325 | 75.0952 | 76.3 | 74.6 | 73.6 | 74.3 | 78.6 | 78.6 | 75 | 74.3 | 75.6 | 76.644 | 77.4 | 77 | 76.6 | 76.3 | 76.1 | 78.9 | 49.8 | 50.1 | 50.3 | 50 | 49.7 | 66.4 | 50.2 | 50.6 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 73 | 73.2 | 73.4 | 73.8 | 75 | 75 | 75 | 75.3333 | 75.6667 | 74 | 74.3 | 74.7 | 75 | 75.3 | 75.7 | 78.3 | 77.2 | 78.3 | 77.7 | 77.7 | 73.5 | 73.4 | 73.3 | 73.1 | 73 | 73 | 72.9 | 72.8 | 72.6 | 73.6 | 74.2 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.3 | 74.3 | 74.1 | 73.8 | 73.6 | 74.4 | 73.9 | 73.5 | 73 | 75.1 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 72.9 | 74 | 73.8758 | 73.749 | 73.4955 | 73.3713 | 73.3973 | 73.4489 | 73.4747 | 73.5 | 73.4075 | 73.3167 | 73.226 | 73.1353 | 73.0446 | 72.9538 | 72.8631 | 72.7724 | 72.6 | 73.5725 | 74.2 | 73.6 | 73 | 74.4 | 74.1604 | 73.9255 | 73.725 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 76.65 | 74.2 | 73 | 75.6667 | 74.3 | 74.7 | 75 | 75.3 | 75.7 | 78.3 | 73.5 | 78.3 | 72.9 | 75.5 | 69.5 | 70 | 75.4 | 74.8 | 74.85 | 74.9 | 75.74 | 76.496 | 77 | 78.26 | 79.1 | 79.1 | 76.65 | 74.2 | 77.1 | 74.8 | 74.6367 | 74.575 | 74.5 | 49.9 | 49.8 | 49.7 | 53 | 55.5 | 60.4 | 57.8
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | qgen,Test Pint | [°C] | lt. Typenprüfung | 69.0136 | 4.6107 | 50.2 | 78.5 | 71.9 | 71.9 | 73.7 | 73.7 | 73 | 73 | 73 | 75.8434 | 74.2 | 74.2 | 73.1 | 74.3 | 74.3 | 72.4 | 72.4 | 73.6 | 73.6 | 72.3 | 74.446 | 76 | 75.2 | 74.4 | 73.6 | 73.3 | 78.5 | 50.8 | 50.8 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 65.3 | 51.7 | 51.7 | 72.1 | 73 | 72.6 | 72.1 | 71.7 | 71.6 | 71.6 | 72 | 72 | 72 | 72.4141 | 72.8283 | 72.6 | 73 | 73.4 | 73.8 | 74.2 | 74.6 | 76.1 | 75.3 | 76.1 | 75.3 | 75.3 | 71.4 | 71.6 | 72.2 | 73 | 73.4 | 73.8 | 74.2 | 74.6 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 72.1 | 73.3 | 72.9692 | 72.6317 | 71.9565 | 71.6257 | 71.5801 | 71.4896 | 71.4443 | 71.4 | 71.801 | 72.1942 | 72.5873 | 72.9804 | 73.3736 | 73.7667 | 74.1599 | 74.553 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 74.5 | 73.7 | 75.4 | 75.5369 | 75.6711 | 75.8 | 75.8 | 72.9 | 76.4 | 76.4 | 74.2 | 71.4 | 72.8283 | 73 | 73.4 | 73.8 | 74.2 | 74.6 | 76.1 | 75.3 | 76.1 | 64.2 | 73.6 | 70.4 | 70.4 | 76.2 | 75.5 | 77.1 | 78.7 | 78.68 | 78.662 | 78.65 | 78.62 | 78.6 | 78.6 | 76.4 | 74.2 | 75.5 | 72.8 | 74.1067 | 74.6 | 75.2 | 35.7 | 39.5 | 43.3 | 45.5 | 47.3 | 50.4 | 50.4
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | [kW] | lt. Typenprüfung | 0.22178 | 0.11163 | 0.038 | 1.11 | 0.038 | 0.043 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.074 | 0.067 | 0.117 | 0.115 | 0.112 | 0.112 | 0.041 | 0.045 | 0.094 | 0.094 | 0.056 | 0.063 | 0.545 | 0.584 | 0.612 | 0.752 | 0.91 | 1.046 | 1.11 | 0.478 | 0.049 | 0.057 | 0.076 | 0.079 | 0.081 | 0.063 | 0.046 | 0.055 | 0.055 | 0.062 | 0.073 | 0.084 | 0.096 | 0.097 | 0.099 | 0.102 | 0.116 | 0.129 | 0.128 | 0.127 | 0.126 | 0.125 | 0.124 | 0.124 | 0.123 | 0.122 | 0.12 | 0.146 | 0.162 | 0.224 | 0.286 | 0.201 | 0.202 | 0.204 | 0.208 | 0.21 | 0.211 | 0.213 | 0.215 | 0.218 | 0.27 | 0.303 | 0.084 | 0.095 | 0.105 | 0.116 | 0.065 | 0.069 | 0.073 | 0.077 | 0.098 | 0.111 | 0.125 | 0.138 | 0.09 | 0.097 | 0.103 | 0.11 | 0.033 | 0.037 | 0.044508 | 0.052169 | 0.067492 | 0.075 | 0.1005 | 0.151 | 0.17625 | 0.201 | 0.20275 | 0.20446 | 0.20618 | 0.20789 | 0.2096 | 0.21132 | 0.21303 | 0.21474 | 0.218 | 0.26967 | 0.303 | 0.341 | 0.379 | 0.055 | 0.071 | 0.086859 | 0.104 | 0.11 | 0.114 | 0.119 | 0.21 | 0.264 | 0.129 | 0.127 | 0.125 | 0.124 | 0.124 | 0.123 | 0.122 | 0.12 | 0.146 | 0.162 | 0.065 | 0.06 | 0.058 | 0.055 | 0.074 | 0.084 | 0.086 | 0.088 | 0.102 | 0.114 | 0.122 | 0.142 | 0.156 | 0.156 | 0.21 | 0.264 | 0.712 | 0.61 | 0.537 | 0.509 | 0.475 | 0.106 | 0.095 | 0.083767 | 0.088 | 0.091 | 0.097 | 0.108
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | [kW] | lt. Typenprüfung | 0.094052 | 0.038435 | 0.029 | 0.38 | 0.03 | 0.03 | 0.031 | 0.031 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.072 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.039 | 0.039 | 0.041 | 0.041 | 0.037 | 0.037 | 0.325 | 0.237 | 0.173 | 0.231 | 0.29687 | 0.353 | 0.38 | 0.283 | 0.032 | 0.032 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.029 | 0.029 | 0.042 | 0.04 | 0.043 | 0.046 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.05 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.078 | 0.1 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.04 | 0.043 | 0.045 | 0.048 | 0.03 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.05 | 0.053 | 0.056 | 0.059 | 0.055 | 0.053 | 0.052 | 0.05 | 0.042 | 0.038 | 0.040173 | 0.042391 | 0.046827 | 0.049 | 0.055679 | 0.068906 | 0.075519 | 0.082 | 0.079224 | 0.076502 | 0.07378 | 0.071058 | 0.068337 | 0.065615 | 0.062893 | 0.060171 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.0775 | 0.1 | 0.034 | 0.049 | 0.063 | 0.078 | 0.078 | 0.045 | 0.08 | 0.09 | 0.115 | 0.048 | 0.049 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.048 | 0.038 | 0.042 | 0.042 | 0.045 | 0.054 | 0.051 | 0.047 | 0.051 | 0.05384 | 0.056 | 0.061 | 0.065 | 0.065 | 0.09 | 0.115 | 0.21457 | 0.26 | 0.288 | 0.299 | 0.312 | 0.076333 | 0.069 | 0.0625 | 0.059 | 0.057 | 0.052 | 0.052
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | [kW] | lt. Typenprüfung | 0.013404 | 0.0045006 | 0.005 | 0.028 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.007759 | 0.0085542 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025438 | 0.024803 | 0.024 | 0.024 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.02 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.006427 | 0.0058423 | 0.004673 | 0.0041 | 0.006205 | 0.010373 | 0.012458 | 0.0145 | 0.015991 | 0.017453 | 0.018914 | 0.020376 | 0.021838 | 0.023299 | 0.024761 | 0.026223 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.0275 | 0.026 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.0075122 | 0.007 | 0.012 | 0.01 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.01 | 0.01014 | 0.011 | 0.011 | 0.0123 | 0.0123 | 0.012 | 0.01 | 0.025598 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.02 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | [-] | lt. Typenprüfung | 0.96478 | 0.026397 | 0.926 | 1.066 | 0.944 | 0.95 | 0.958 | 0.946 | 0.942 | 0.942 | 0.943 | 0.927 | 0.934 | 0.927 | 0.926 | 0.938 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.95 | 0.941 | 0.934 | 0.938 | 0.941 | 0.94 | 0.938 | 0.937 | 0.936 | 0.94 | 1.058 | 1.05 | 1.027 | 1.029 | 1.032 | 1.057 | 1.066 | 1.066 | 0.956 | 0.953 | 0.949 | 0.944 | 0.943 | 0.946 | 0.952 | 0.963 | 0.955 | 0.947 | 0.946 | 0.946 | 0.945 | 0.945 | 0.944 | 0.944 | 0.943 | 0.943 | 0.942 | 0.938 | 0.935 | 0.939 | 0.943 | 0.945 | 0.944 | 0.944 | 0.943 | 0.943 | 0.943 | 0.942 | 0.942 | 0.941 | 0.938 | 0.936 | 1.029 | 1.027 | 1.026 | 1.024 | 0.952 | 0.952 | 0.953 | 0.953 | 1.03 | 1.028 | 1.026 | 1.024 | 0.952 | 0.949 | 0.946 | 0.943 | 0.95 | 0.95 | 0.94881 | 0.9476 | 0.94519 | 0.944 | 0.9442 | 0.9446 | 0.9448 | 0.945 | 0.94459 | 0.94419 | 0.94378 | 0.94338 | 0.94298 | 0.94257 | 0.94217 | 0.94177 | 0.941 | 0.93796 | 0.936 | 0.94 | 0.944 | 0.933 | 0.935 | 0.93639 | 0.935 | 0.926 | 0.924 | 0.921 | 0.9365 | 0.938 | 0.947 | 0.946 | 0.945 | 0.944 | 0.944 | 0.943 | 0.943 | 0.942 | 0.938 | 0.935 | 1.021 | 0.936 | 1.019 | 1.028 | 0.922 | 0.92 | 0.931 | 0.942 | 0.941 | 0.93934 | 0.9385 | 0.9364 | 0.935 | 0.935 | 0.9365 | 0.938 | 0.94 | 0.908 | 0.923 | 0.928 | 0.935 | 1.028 | 1.032 | 1.036 | 1.034 | 1.033 | 1.031 | 1.031
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | [-] | lt. Typenprüfung | 0.95031 | 0.02291 | 0.909 | 1.053 | 0.909 | 0.909 | 0.935 | 0.935 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.927 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.93 | 0.93 | 0.929 | 0.929 | 0.91 | 0.91 | 0.912 | 0.915 | 0.917 | 0.918 | 0.918 | 0.919 | 0.919 | 0.952 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.996 | 1.053 | 1.053 | 0.943 | 0.941 | 0.943 | 0.946 | 0.948 | 0.948 | 0.949 | 0.949 | 0.949 | 0.949 | 0.948 | 0.946 | 0.945 | 0.944 | 0.942 | 0.941 | 0.94 | 0.938 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.938 | 0.939 | 0.949 | 0.947 | 0.946 | 0.944 | 0.942 | 0.941 | 0.94 | 0.938 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.934 | 0.939 | 0.94078 | 0.94259 | 0.94622 | 0.948 | 0.94739 | 0.94619 | 0.94559 | 0.945 | 0.94407 | 0.94317 | 0.94226 | 0.94135 | 0.94045 | 0.93954 | 0.93863 | 0.93772 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.9375 | 0.939 | 0.922 | 0.934 | 0.94572 | 0.957 | 0.957 | 0.923 | 0.923 | 0.945 | 0.945 | 0.949 | 0.946 | 0.944 | 0.942 | 0.941 | 0.94 | 0.938 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.994 | 0.905 | 0.984 | 0.984 | 0.91 | 0.914 | 0.923 | 0.932 | 0.935 | 0.93732 | 0.939 | 0.9432 | 0.946 | 0.946 | 0.945 | 0.945 | 0.917 | 0.934 | 0.926 | 0.924 | 0.92 | 1.021 | 1.032 | 1.042 | 1.025 | 1.01 | 0.986 | 0.986
Gilles |  |  | Gilles | Gilles |  |  |  | Gilles
17 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | HPK-RA 12,5 | HPK-RA 14,5 | HPK-RA 15 | HPK-RA 19,5 | HPK-RA 20 | HPK-RA 25 | HPK-RA 30 | HPK-RA 35 | HPK-RA 40 | HPK-RA 49 | HPK-RA 59 | HPK-RA 75 | HPK-RA 85 | HPK-RA 100 | HPK-RA 120 | HPK-RA 145 | HPK-RA 160
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 58.8588 | 39.0408 | 12.5 | 160 | 12.5 | 14.5 | 14.1 | 19.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 49 | 56 | 75 | 85 | 100 | 120 | 145 | 160
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | bh,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pn | °C | lt. Typenprüfung | 76.2824 | 3.3709 | 72.5 | 86 | 74.5 | 74.5 | 86 | 74.5 | 86 | 85.5 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 74 | 74 | 74 | 72.5 | 72.5
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 77.2353 | 3.9405 | 73.6 | 89.8 | 73.6 | 73.6 | 89.8 | 73.6 | 89.8 | 85.6 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74.5
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 0.16471 | 0.049017 | 0.095 | 0.267 | 0.185 | 0.185 | 0.167 | 0.139 | 0.136 | 0.111 | 0.095 | 0.099 | 0.101 | 0.11 | 0.11 | 0.169 | 0.183 | 0.25 | 0.267 | 0.233 | 0.26
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 0.071 | 0.07 | 0.058 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.068 | 0.077 | 0.091 | 0.11 | 0.135 | 0.135
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 0.014 | 5.2042e-18 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.94176 | 0.0028927 | 0.933 | 0.945 | 0.944 | 0.944 | 0.933 | 0.937 | 0.936 | 0.94 | 0.945 | 0.945 | 0.944 | 0.943 | 0.943 | 0.944 | 0.944 | 0.945 | 0.943 | 0.94 | 0.94
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.93112 | 0.0090519 | 0.915 | 0.949 | 0.92 | 0.92 | 0.917 | 0.93 | 0.927 | 0.943 | 0.915 | 0.92 | 0.923 | 0.934 | 0.934 | 0.935 | 0.936 | 0.937 | 0.94 | 0.949 | 0.949
Hargassner |  |  | Hargassner | Hargassner |  |  |  | Hargassner | [7 empty] | Hargassner | [7 empty] | Hargassner |  |  |  | Hargassner |  |  |  |  | Hargassner | [10 empty] | Hargassner | [17 empty] | Hargassner |  |  | Hargassner |  |  |  |  | Hargassner | [16 empty] | Hargassner | [10 empty] | Hargassner |  |  |  |  | Hargassner |  |  |  |  | Hargassner | [6 empty] | Hargassner |  | Hargassner |  | Hargassner | Hargassner |  |  | Hargassner |  |  |  |  | Hargassner |  |  | Hargassner
7 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | Nano-PK 6.2 | Nano PK 9.2 | Nano PK 10.2 | Nano-PK 12.2 | Nano-PK 15.2 | Nano-PK 20.2 | Nano-PK 25.2 | Nano-PK 32.2 | Nano-PK 6.2 Plus | Nano PK 9.2 Plus | Nano PK 10.2 Plus | Nano-PK 12.2 Plus | Nano-PK 15.2 Plus | Nano-PK 20.2 Plus | Nano-PK 25.2 Plus | Nano-PK 32.2 Plus | Smart-PK 17 | Smart-PK 20 | Smart-PK 25 | Smart-PK 32 | Nano PK 6.3 | Nano PK 7.3 | Nano PK 9.3 | Nano PK 12.3 | Nano PK 15.3 | Eco-HK 20 Holzpellets | Eco-HK 30 Holzpellets | Eco-HK 35 Holzpellets | Eco-HK 40 Holzpellets | Eco-HK 50 Holzpellets | Eco-HK 60 Holzpellets | Eco-HK 70 Holzpellets | Eco-HK 90 Holzpellets | Eco-HK 100 Holzpellets | Eco-HK 110 Holzpellets | Eco-HK 120 Holzpellets | Eco-PK 130 | Eco-HK 130 Holzpellets | Eco-PK 150 | Eco-HK 150 Holzpellets | Eco-PK 170 | Eco-HK 170 Holzpellets | Eco-PK 200 | Eco-HK 200 Holzpellets | Eco-PK 220 | Eco-PK 220 Holzpellets | Eco-PK 230 | Eco-HK 230 Holzpellets | Eco-PK 250 | Eco-HK 250 Holzpellets | Eco-PK 300 | Eco-HK 300 Holzpellets | Eco-PK 330 | Eco-HK 330 Holzpellets | Classic 40 Lambda | Classic 49 Lambda | Classic 60 Lambda | Nano PK 6.3 Plus | Nano PK 7.3 Plus | Nano PK 9.3 Plus | Nano PK 12.3 Plus | Nano PK 15.3 Plus | Eco-HK 20 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 30 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 35 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 40 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 50 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 60 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 70 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 90 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 100 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 110 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 120 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 130 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 150 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 170 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 200 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 220 Holzpellets eCleaner | Eco-HK 230 Holzpellets eCleaner | Eco-PK 70 eCleaner | Eco-PK 90 eCleaner | Eco-PK 100 eCleaner | Eco-PK 110 eCleaner | Eco-PK 120 eCleaner | Eco-PK 130 eCleaner | Eco-PK 150 eCleaner | Eco-PK 170 eCleaner | Eco-PK 200 eCleaner | Eco-PK 220 eCleaner | Eco-PK 230 eCleaner | Nano-PK 6 eC | Nano-PK 9 eC | Nano-PK 10 eC | Nano-PK 12 eC | Nano-PK 15 eC | Nano-PK 6 eC Plus | Nano-PK 9 eC Plus | Nano-PK 10 eC Plus | Nano-PK 12 eC Plus | Nano-PK 15 eC Plus | Nano PK 6.2 Niedertemperatur | Nano PK 7.2 Niedertemperatur | Nano PK 9.2 Niedertemperatur | Nano PK 12.2 Niedertemperatur | Nano PK 15.2 Niedertemperatur | Nano-PK 20.2 Niedertemperatur | Nano-PK 25.2 Niedertemperatur | Nano-PK 7.2 | Nano-PK 30.2 | Nano-PK 7.2 Plus | Nano-PK 30.2 Plus | Smart-PK 15 | Eco-HK 65 Holzpellets | Eco-PK 225 | Eco-HK 225 Holzpellets | Classic 9 | Classic 12 | Classic 14 | Classic 15 | Classic 22 | Classic 25 Lambda | Classic 31 Lambda | Classic 35 Lambda | RHP 20 Pellets | RHP 30 Pellets | RHP 35 Pellets | RHP 40 Pellets | RHP 50 Pellets | RHP 60 Pellets | RPP 120 Pellets
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [7 empty] | Pellet-Brennwertkessel | [7 empty] | Pelletkessel |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel | [10 empty] | Pelletkessel | [17 empty] | Pelletkessel |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  |  | Pelletkessel | [16 empty] | Pelletkessel | [10 empty] | Pelletkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  |  | Pelletkessel | [6 empty] | Pelletkessel |  | Pellet-Brennwertkessel |  | Pelletkessel | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 13.5857 | 71.4634 | 6.6 | 25 | 6.6 | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 21.7 | 25 | 32 | 6.6 | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 21.7 | 25 | 32 | 17 | 21.7 | 25 | 32 | 6.6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 49 | 60 | 70 | 90 | 99 | 108 | 120 | 130 | 130 | 149 | 149 | 166 | 166 | 199 | 199 | 216 | 216 | 226 | 226 | 249 | 249 | 299 | 299 | 330 | 330 | 42 | 49 | 60 | 6.6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 49 | 60 | 70 | 90 | 99 | 108 | 120 | 130 | 149 | 166 | 199 | 216 | 226 | 70 | 90 | 99 | 108 | 120 | 130 | 149 | 166 | 199 | 216 | 226 | 6.6 | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 6.6 | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 6.6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 7.5 | 30 | 7.5 | 30 | 15 | 65 | 225 | 225 | 9.5 | 12 | 14.9 | 16.8 | 22 | 25 | 31 | 35 | 20.2 | 30 | 35 | 40.6 | 49 | 62.6 | 120.6
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung | 0.01827 | 0.003185 | 0.015759 | 0.020569 | 0.020569 | 0.019332 | 0.018745 | 0.018251 | 0.017454 | 0.016212 | 0.015759 | 0.015 | 0.020569 | 0.019332 | 0.018745 | 0.018251 | 0.017454 | 0.016212 | 0.015759 | 0.015 | 0.017023 | 0.016212 | 0.015759 | 0.015 | 0.020569 | 0.02005 | 0.019332 | 0.018251 | 0.017454 | 0.016478 | 0.015195 | 0.014734 | 0.014345 | 0.013775 | 0.013228 | 0.012826 | 0.012198 | 0.011967 | 0.011761 | 0.011516 | 0.011333 | 0.011333 | 0.011028 | 0.011028 | 0.010792 | 0.010792 | 0.010408 | 0.010408 | 0.010238 | 0.010238 | 0.010146 | 0.010146 | 0.0099513 | 0.0099513 | 0.0095937 | 0.0095937 | 0.0094063 | 0.0094063 | 0.014206 | 0.013775 | 0.013228 | 0.020569 | 0.02005 | 0.019332 | 0.018251 | 0.017454 | 0.016478 | 0.015195 | 0.014734 | 0.014345 | 0.013775 | 0.013228 | 0.012826 | 0.012826 | 0.011967 | 0.011761 | 0.011516 | 0.011333 | 0.011028 | 0.010792 | 0.010408 | 0.010238 | 0.010146 | 0.012826 | 0.012826 | 0.011967 | 0.011761 | 0.011516 | 0.011333 | 0.011028 | 0.010792 | 0.010408 | 0.010238 | 0.010146 | 0.020569 | 0.019332 | 0.018745 | 0.018251 | 0.017454 | 0.020569 | 0.019332 | 0.018745 | 0.018251 | 0.017454 | 0.020569 | 0.02005 | 0.019332 | 0.018251 | 0.017454 | 0.016478 | 0.015759 | 0.02005 | 0.015195 | 0.02005 | 0.015195 | 0.017454 | 0.013018 | 0.010155 | 0.010155 | 0.019124 | 0.018251 | 0.017478 | 0.017063 | 0.016167 | 0.015759 | 0.015096 | 0.014734 | 0.016446 | 0.015195 | 0.014734 | 0.014303 | 0.013775 | 0.013116 | 0.011504
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | bh,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.3 | 3.3307e-16 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pn | °C | lt. Typenprüfung | 43.4 | 10.5807 | 37 | 61.9 | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 | 73.8 | 73.5 | 73 | 49 | 50 | 51 | 51 | 50 | 48.9 | 49.2 | 49.7 | 73.9 | 73.8 | 73.2 | 73 | 49 | 49 |  |  | 49 | 72.3 |  | 71.2 | 71.4 | 71.9 | 72.4 |  |  |  |  | 73.7 | 73.6 | 73.6 |  |  | 73.3 | 73.3 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 |  | 72 |  | 72 | 72 | 72.4 | 72.5 | 72.7 | 49 | 49 |  |  | 49 | 72.2 | 72 | 71.9 | 72 | 72.2 | 72.4 | 72.6 | 72.7 | 72.8 | 72.8 | 72.9 | [5 empty] | 71.4 | 72.6 | 72.7 | 72.8 | 72.8 | 72.9 | [5 empty] | 71.5 | 72.5 | 72 | 72 | 71.9 | 71.8 | 49 | 50 | 51 | 51 | 50 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50.9 | 61.9 | 71 | 72.8 | 49 | 50.2 | 74 |  | 73 | 73 | 73.7 | 72.2 |  |  | 71.9 | 72 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |  |  | 72.7 |  | 72.4 | 73.7
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 43.9429 | 10.9404 | 38 | 61.1 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 71.3 | 72.3 | 74.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 46.4 | 46.3 | 46 | 72.5 | 71.3 | 72.7 | 74.5 | 50 | 50 |  |  | 51 | 71.9 |  | 71.9 | 71.8 | 71.7 | 71.5 |  |  |  |  | 71.9 | 71.9 | 71.9 |  |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |  | 73 |  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 50 | 50 |  |  | 51 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.7 | 71.8 | 72 | 72.1 | [9 empty] | 71.8 | 72.1 | [9 empty] | 72.1 | 71.6 | 71.6 | 71.7 | 71.7 | 71.8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 49.5 | 61.1 | 73 | 72.6 | 50 | 49.4 | 73 |  | 72 | 72 | 72.3 | 72.3 |  |  | 72.9 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.9 |  |  | 71.5 |  | 71.5 | 71.9
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 0.034914 | 0.075201 | 0.029 | 0.0437 | 0.029 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.032 | 0.035 | 0.04 | 0.05 | 0.027 | 0.028 | 0.03 | 0.034 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.041 | 0.037 | 0.039 | 0.042 | 0.047 | 0.027 | 0.027 | 0.0292 | 0.0336 | 0.038 | 0.06 | 0.073 | 0.08 | 0.087 | 0.098 | 0.113 | 0.191 | 0.189 | 0.188 | 0.187 | 0.186 | 0.191 | 0.191 | 0.201 | 0.201 | 0.211 | 0.211 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.247 | 0.228 | 0.259 | 0.262 | 0.286 | 0.337 | 0.347 | 0 | 0.384 | 0.049 | 0.057 | 0.069 | 0.027 | 0.027 | 0.0292 | 0.0336 | 0.038 | 0.07 | 0.083 | 0.09 | 0.093 | 0.099 | 0.106 | 0.113 | 0.128 | 0.135 | 0.142 | 0.151 | 0.161 | 0.179 | 0.196 | 0.228 | 0.244 | 0.254 | 0.113 | 0.128 | 0.135 | 0.142 | 0.151 | 0.161 | 0.179 | 0.196 | 0.228 | 0.244 | 0.254 | 0.055 | 0.047 | 0.054 | 0.061 | 0.075 | 0.055 | 0.047 | 0.054 | 0.061 | 0.075 | 0.029 | 0.029 | 0.0313 | 0.0341 | 0.037 | 0.0403 | 0.0437 | 0.029 | 0.047 | 0.027 | 0.05 | 0.034 | 0.192 | 0.226 | 0.226 | 0.06 | 0.079 | 0.07 | 0.064 | 0.047 | 0.041 | 0.054 | 0.054 | 0.121 | 0.118 | 0.116 | 0.114 | 0.153 | 0.192 | 0.186
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | 0.0281 | 0.01835 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.03 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.024 | 0.025 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | 0.021 | 0.0216 | 0.0228 | 0.024 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.047 | 0.052 | 0.054 | 0.056 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.056 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.058 | 0.059 | 0.066 | 0.079 | 0.081 | 0.079 | 0.091 | 0.029 | 0.036 | 0.029 | 0.021 | 0.021 | 0.0216 | 0.0228 | 0.024 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.066 | 0.067 | 0.069 | 0.07 | 0.066 | 0.064 | 0.062 | 0.059 | 0.063 | 0.071 | 0.078 | 0.091 | 0.098 | 0.102 | 0.07 | 0.066 | 0.064 | 0.062 | 0.059 | 0.063 | 0.071 | 0.078 | 0.091 | 0.098 | 0.102 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.0277 | 0.027 | 0.0273 | 0.0277 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | 0.028 | 0.016 | 0.045 | 0.05 | 0.05 | 0.048 | 0.048 | 0.042 | 0.038 | 0.027 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.052 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.059
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 0.007 | 0.0012173 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0076 | 0.0095 | 0.011 | 0.0129 | 0.013 | 0.015 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0085 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0085 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.0075 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.96557 | 0.028597 | 0.962 | 0.968 | 0.947 | 0.948 | 0.949 | 0.949 | 0.949 | 0.95 | 0.951 | 0.953 | 1.048 | 1.045 | 1.042 | 1.042 | 1.045 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 0.951 | 0.95 | 0.951 | 0.953 | 0.947 | 0.947 | 0.948 | 0.95 | 0.952 | 0.962 | 0.963 | 0.964 | 0.961 | 0.955 | 0.948 | 0.946 | 0.941 | 0.938 | 0.936 | 0.933 | 0.935 | 0.935 | 0.938 | 0.938 | 0.942 | 0.942 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.946 | 0.947 | 0.946 | 0.946 | 0.945 | 0.944 | 0.944 | 0.943 | 0.943 | 0.949 | 0.945 | 0.938 | 1.048 | 1.048 | 1.05 | 1.053 | 1.057 | 0.966 | 0.965 | 0.964 | 0.962 | 0.959 | 0.955 | 0.952 | 0.948 | 0.946 | 0.944 | 0.941 | 0.941 | 0.942 | 0.943 | 0.945 | 0.946 | 0.946 | 0.952 | 0.948 | 0.946 | 0.944 | 0.941 | 0.941 | 0.942 | 0.943 | 0.945 | 0.946 | 0.946 | 0.955 | 0.958 | 0.965 | 0.963 | 0.967 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.045 | 0.968 | 0.968 | 0.967 | 0.966 | 0.965 | 0.963 | 0.962 | 0.947 | 0.947 | 1.048 | 1.028 | 0.952 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.934 | 0.936 | 0.935 | 0.934 | 0.932 | 0.944 | 0.95 | 0.95 | 0.947 | 0.954 | 0.957 | 0.96 | 0.965 | 0.948 | 0.933
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.95829 | 0.026304 | 0.943 | 0.976 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.949 | 0.953 | 0.964 | 0.962 | 0.958 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.043 | 1.045 | 1.042 | 1.037 | 0.924 | 0.964 | 0.962 | 0.958 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.955 | 0.907 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.94 | 0.945 | 0.952 | 0.952 | 0.953 | 0.953 | 0.954 | 0.954 | 0.957 | 0.957 | 0.961 | 0.961 | 0.937 | 0.937 | 0.974 | 0.974 | 0.974 | 0.973 | 0.974 | 0.973 | 0.973 | 0.972 | 0.97 | 0.969 | 0.968 | 0.968 | 0.946 | 0.964 | 0.964 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.057 | 1.034 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.943 | 0.946 | 0.95 | 0.953 | 0.953 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.955 | 0.956 | 0.957 | 0.96 | 0.961 | 0.962 | 0.953 | 0.953 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.955 | 0.956 | 0.957 | 0.96 | 0.961 | 0.962 | 0.95 | 0.95 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 1.041 | 1.041 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 0.943 | 0.943 | 0.948 | 0.958 | 0.968 | 0.972 | 0.976 | 0.947 | 0.95 | 1.041 | 1.033 | 0.907 | 0.952 | 0.974 | 0.974 | 0.904 | 0.904 | 0.907 | 0.909 | 0.914 | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 0.91 | 0.931 | 0.942 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.954
HDG Bavaria |  |  | HDG Bavaria | HDG Bavaria |  | HDG Bavaria |  | HDG Bavaria | [6 empty] | HDG Bavaria | [14 empty] | HDG Bavaria | [5 empty] | HDG Bavaria | [8 empty] | HDG Bavaria |  |  |  | HDG Bavaria
47 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | HDG K10 | HDG K15 | HDG K21 | HDG K26 | HDG K35 | HDG K45 | HDG K60 | HDG Compact 25 | HDG Compact 35 | HDG Compact 50 | HDG Compact 50 E | HDG Compact 65 | HDG Compact 65E | HDG Compact 80 | HDG Compact 80 E | HDG Compact 95 | HDG Compact 95 E | HDG Compact 100 | HDG Compact 105 | HDG Compact 115 | HDG Compact 150 | HDG Compact 200 | HDG M175 | HDG M200 | HDG M240 | HDG M300 | HDG M350 | HDG M400 | HDG K10 V2 | HDG K15 V2 | HDG K21 V2 | HDG K26 V2 | HDG K33 V2 | HDG K38 V2 | HDG K45 V2 | HDG K50 V2 | HDG K63 V2 | HDG K10 V2 Brennwert | HDG K15 V2 Brennwert | HDG K21 V2 Brennwert | HDG K26 V2 Brennwert | HDG M175 E | HDG M200 E | HDG M240 E | HDG M300 E | HDG M350 E | HDG M400 E
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [6 empty] | Pelletkessel | [14 empty] | Pelletkessel | [5 empty] | Pelletkessel | [8 empty] | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 112.4638 | 92.0869 | 9.9 | 400 | 9.9 | 15 | 21 | 25.9 | 35 | 45 | 60 | 26 | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 95 | 95 | 100 | 105 | 115 | 150 | 200 | 175 | 200 | 240 | 328 | 350 | 400 | 10.5 | 15 | 21 | 25.9 | 32.5 | 38 | 45 | 49.9 | 63 | 10.5 | 15.9 | 22.3 | 27.5 | 175 | 200 | 240 | 328 | 350 | 400
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung | 0.016017 | 0.0066678 | 0.008 | 0.041 | 0.041 | 0.032 | 0.019 | 0.019 | 0.032 | 0.032 | 0.02 | 0.023 | 0.021 | 0.0114 | 0.0114 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.0095 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.029 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.02 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.0095 | 0.008 | 0.008 | 0.008
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | bh,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.3 | 2.7756e-16 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pn | °C | lt. Typenprüfung | 74.6841 | 4.5037 | 60.5 | 84.1 | 72.6 | 72.9 | 73.9 | 74.4 | 70.9 | 71.7 | 72.8 | 81.2 | 78.8 | 84.1 | 84.1 | 77.8 |  | 79.3 |  | 75.5 |  | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 81.2 | 81.9 | 76.2 | 76 | 75.7 | 78.3 | 78.4 | 78.6 | 71.2 | 70.6 | 70.5 | 70.5 | 73 | 71.3 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 62 | 61.4 | 60.9 | 60.5 | 76.2 | 76 | 75.7 | 78.3 | 78.4 | 78.6
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 74.5977 | 6.1888 | 61.5 | 84.4 | 70.7 | 71.2 | 72.1 | 72.8 | 72.8 | 72.3 | 71.5 | 80.3 | 80.3 | 84.4 | 84.4 | 77.7 |  | 79 |  | 73.8 |  | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 80.8 | 80.4 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 62.1 | 62.1 | 61.7 | 61.5 | 74.7 | 70.8 | 70.9 | 71 | 71.1 | 62.1 | 62.1 | 61.7 | 61.5 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 80.3 | 80.3 | 80.3
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 0.26957 | 0.19182 | 0.025 | 0.944 | 0.046 | 0.058 | 0.09 | 0.11 | 0.103 | 0.122 | 0.156 | 0.133 | 0.139 | 0.205 | 0.29 | 0.208 | 0.293 | 0.211 | 0.296 | 0.215 | 0.299 | 0.233 | 0.247 | 0.263 | 0.357 | 0.389 | 0.286 | 0.363 | 0.485 | 0.631 | 0.749 | 0.894 | 0.034 | 0.039 | 0.047 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.08 | 0.085 | 0.098 | 0.025 | 0.041 | 0.058 | 0.072 | 0.326 | 0.404 | 0.53 | 0.906 | 0.918 | 0.944
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | 0.15652 | 0.12484 | 0.018 | 0.653 | 0.0274 | 0.032 | 0.041 | 0.047 | 0.043 | 0.051 | 0.063 | 0.089 | 0.093 | 0.1 | 0.185 | 0.103 | 0.188 | 0.106 | 0.109 | 0.11 | 0.112 | 0.138 | 0.145 | 0.177 | 0.189 | 0.263 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.526 | 0.611 | 0.653 | 0.018 | 0.02 | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.031 | 0.037 | 0.04 | 0.048 | 0.02 | 0.02 | 0.031 | 0.041 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.526 | 0.611 | 0.653
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 0.027447 | 0.02057 | 0.007 | 0.065 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.027 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.93796 | 0.017086 | 0.9 | 1.035 | 0.932 | 0.927 | 0.928 | 0.929 | 0.912 | 0.9 | 0.901 | 0.92 | 0.907 | 0.939 | 0.939 | 0.933 | 0.933 | 0.932 | 0.932 | 0.928 | 0.928 | 0.915 | 0.915 | 0.917 | 0.923 | 0.931 | 0.936 | 0.935 | 0.933 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.932 | 0.933 | 0.936 | 0.933 | 0.928 | 0.923 | 0.926 | 0.929 | 0.936 | 1.028 | 1.031 | 1.033 | 1.035 | 0.936 | 0.935 | 0.933 | 0.942 | 0.942 | 0.942
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.93462 | 0.01427 | 0.888 | 1.012 | 0.909 | 0.925 | 0.927 | 0.929 | 0.888 | 0.893 | 0.9 | 0.916 | 0.916 | 0.94 | 0.94 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.936 | 0.936 | 0.917 | 0.917 | 0.919 | 0.923 | 0.929 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.922 | 0.931 | 0.945 | 0.936 | 0.924 | 0.919 | 0.925 | 0.928 | 0.936 | 0.989 | 0.989 | 1.007 | 1.012 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.936 | 0.936 | 0.936
Herz Energietechnik |  |  | Herz Energietechnik | Herz Energietechnik |  | HDG Bavaria |  | HERZ Energietechnik | [8 empty] | HERZ Energietechnik | [8 empty] | HERZ Energietechnik | [10 empty] | HERZ Energietechnik | [19 empty] | HERZ Energietechnik GmbH |  | HERZ Energietechnik GmbH | [23 empty] | HERZ Energietechnik GmbH |  |  | HERZ Energietechnik |  |  |  |  | HERZ Energietechnik
8 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | pelletstar-H 10 | pelletstar-H 14 | pelletstar-H 18 | pelletstar-H 20 | pelletstar-H 30 | pelletstar-H 70 | pelletstar-H 80 | pelletstar-H 100 | pelletstar-H 105 | pelletstar-HE 10 | pelletstar-HE 14 | pelletstar-HE 18 | pelletstar-HE 20 | pelletstar-HE 30 | pelletstar-HE 70 | pelletstar-HE 80 | pelletstar-HE 100 | pelletstar-HE 105 | pelletstar 10 CONDENSATION | pelletstar 12 CONDENSATION | pelletstar 14 CONDENSATION | pelletstar 16 CONDENSATION | pelletstar 20 CONDENSATION | pelletstar 30 CONDENSATION | pelletstar 45 CONDENSATION | pelletstar 60 CONDENSATION | pelletstar CONDENSATION 80 | pelletstar CONDENSATION 100 | pelletstar CONDENSATION 101 | firematic-E 80 | firematic-E 100 | firematic-E 101 | firematic-E 120 | firematic-E 130 | firematic-E 149 | firematic-E 151 | firematic-E 180 | firematic-E 199 | firematic-E 201 | firematic-E 249 | firematic-E 251 | firematic-E 299 | firematic-E 301 | firematic-E 349 | firematic-E 351 | firematic-E 399 | firematic-E 401 | firematic-E 499 | firematic-E 501 | firematic 30 CONDENSATION | firematic 40 CONDENSATION | firematic 20 | firematic 35 | firematic45 | firematic 60 | firematic 80 | firematic 100 | firematic 101 | firematic 120 | firematic 130 | firematic 149 | firematic 151 | firematic 180 | firematic 199 | firematic 201 | firematic 249 | firematic 251 | firematic 299 | firematic 301 | firematic 349 | firematic 351 | firematic 399 | firematic 401 | firematic 499 | firematic 501 | pelletfire 20/20 | pelletfire 30/30 | pelletfire 40/30 | pelletstar 10 | pelletstar 20 | pelletstar 30 | pelletstar 45 | pelletstar 60 | pelletstar 10 ECO | pelletstar 20 ECO | pelletstar 30 ECO | pelletstar 45 ECO | pelletstar 60 ECO
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [8 empty] | Pelletkessel | [8 empty] | Pellet-Brennwertkessel | [10 empty] | Hackgut/Pelletskessel (Werte im Pellets Betrieb) | [19 empty] | Hackgut/Pellets Brennwertkessel (Pelletbetrieb) |  | Hackgut/Pelletskessel (Pelletbetrieb) | [23 empty] | Stückholz/Pelletskessel (Pelletbetrieb) |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 54.5 | 34 | 14 | 105 | 10 | 14 | 18 | 20 | 30 | 70 | 80 | 99 | 105 | 10 | 14 | 18 | 20 | 30 | 70 | 80 | 99 | 105 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 99 | 101 | 80 | 99 | 101 | 120 | 130 | 149 | 151 | 180 | 199 | 201 | 249 | 251 | 299 | 301 | 349 | 351 | 399 | 401 | 499 | 540 | 30 | 40 | 20 | 35 | 45 | 60 | 80 | 99 | 101 | 120 | 130 | 149 | 151 | 180 | 199 | 201 | 249 | 251 | 299 | 301 | 349 | 351 | 399 | 401 | 499 | 540 | 20 | 30 | 30 | 12 | 20 | 30 | 45 | 60 | 12 | 20 | 30 | 45 | 60
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | bh,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pn | °C | lt. Typenprüfung | 71.16 | 0.752 | 70.2 | 72.3 | 72.5 |  | 71.9 | 70.9 | 71.1 | 70.2 |  |  | 70.2 | 71.6 |  | 71.9 | 71.1 | 72.3 | 70.3 |  |  | 70.2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.6 | 49.1 | 49.1 | 70 | 72.2 | 72.2 | 70.8 | [5 empty] | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 71.1 | 71.1 | 70.6 |  |  |  | 73.1 | 73.1 | 49.6 | 49.6 | 75.3 | 75.5 | 74.9 | 76.3 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 74.8 | 74.9 | 75.4 | 75.4 | 80.1 | 82.5 | 82.5 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 78.8 | 78.8 | 73.4 | 71.1 | 71.1 | 78.9 | 79.8 | 80.8 | 75.2 | 74.7 | 78.9 | 79.8 | 80.8 | 75.2 | 74.7
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 75.52 | 0.816 | 74.5 | 76.5 | 74.9 |  | 74.9 | 76.5 | 76.5 | 74.3 |  |  | 74.3 | 75.6 |  | 75.6 | 76.5 | 76.5 | 74.5 |  |  | 74.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | [5 empty] | 74.3 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 79.3 |  |  |  | 79.3 | 79.3 | 48.5 | 48.5 | 73.9 | 73.9 | 73.7 | 73.7 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 87.6 | 83.3 | 83.3 | 73.7 | 73.7 | 87.6 | 83.3 | 83.3 | 73.7 | 73.7
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 0.13562 | 0.041625 | 0.078 | 0.194 | 0.054 | 0.063 | 0.072 | 0.082 | 0.082 | 0.125 | 0.136 | 0.157 | 0.162 | 0.068 | 0.078 | 0.088 | 0.094 | 0.116 | 0.158 | 0.168 | 0.189 | 0.194 | 0.08 | 0.08 | 0.124 | 0.124 | 0.09 | 0.14 | 0.1 | 0.15 | 0.162 | 0.23 | 0.23 | 0.235 | 0.276 | 0.276 | 0.255 | 0.268 | 0.293 | 0.295 | 0.333 | 0.357 | 0.36 | 0.504 | 0.504 | 0.584 | 0.584 | 0.62 | 0.62 | 0.737 | 0.741 | 0.97 | 0.97 | 0.14 | 0.15 | 0.092 | 0.141 | 0.18 | 0.211 | 0.292 | 0.39 | 0.39 | 0.225 | 0.225 | 0.295 | 0.295 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.91 | 0.91 | 1.1 | 1.1 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0.725 | 0.725 | 0.087 | 0.107 | 0.107 | 0.082 | 0.087 | 0.107 | 0.098 | 0.116 | 0.082 | 0.087 | 0.107 | 0.098 | 0.116
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | 0.08825 | 0.02375 | 0.058 | 0.112 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.057 | 0.057 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.071 | 0.071 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 0.07 | 0.069 | 0.069 | 0.076 | 0.076 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.061 | 0.055 | 0.055 | 0.063 | 0.063 | 0.061 | 0.055 | 0.055 | 0.063 | 0.063
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 0.0095 | 0.0025 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.94287 | 0.006375 | 0.933 | 0.954 | 0.957 | 0.949 | 0.94 | 0.945 | 0.934 | 0.954 | 0.949 | 0.94 | 0.937 | 0.957 | 0.949 | 0.94 | 0.945 | 0.933 | 0.954 | 0.949 | 0.938 | 0.935 | 1.064 | 1.064 | 1.067 | 1.067 | 1.066 | 1.067 | 1.06 | 1.061 | 1.032 | 1.025 | 1.025 | 0.938 | 0.924 | 0.924 | 0.951 | 0.949 | 0.946 | 0.946 | 0.941 | 0.938 | 0.938 | 0.951 | 0.951 | 0.943 | 0.943 | 0.947 | 0.947 | 0.944 | 0.944 | 0.937 | 0.937 | 1.054 | 1.053 | 0.935 | 0.923 | 0.934 | 0.931 | 0.927 | 0.927 | 0.927 | 0.944 | 0.945 | 0.936 | 0.936 | 0.923 | 0.918 | 0.918 | 0.913 | 0.913 | 0.91 | 0.91 | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 0.93 | 0.93 | 0.931 | 0.937 | 0.937 | 0.918 | 0.906 | 0.912 | 0.918 | 0.925 | 0.918 | 0.906 | 0.912 | 0.918 | 0.925
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.9485 | 0.0055 | 0.94 | 0.954 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.946 | 0.946 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.946 | 0.946 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.054 | 1.054 | 1.052 | 1.052 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.948 | 0.948 | 0.948 | 0.948 | 0.948 | 0.948 | 0.948 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 1.053 | 1.053 | 0.917 | 0.917 | 0.938 | 0.938 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.904 | 0.901 | 0.901 | 0.915 | 0.915 | 0.904 | 0.901 | 0.901 | 0.915 | 0.915
Heizomat |  |  | Heizomat | Heizomat |  | HDG Bavaria |  | Heizomat
7 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | HDG K10 | HDG K15 | HDG K21 | HDG K26 | HDG K35 | HDG K45 | HDG K60
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | bh,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pn | °C | lt. Typenprüfung | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | #DIV/0! | #NUM! | 0 | 0
Hoval |  |  | Hoval | Hoval |  |  |  | Hoval
14 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | BioLyt(13) | BioLyt(15) | BioLyt(23) | BioLyt(25) | BioLyt(31) | BioLyt(36) | BioLyt(43) | BioLyt(50) | BioLyt(70) | BioLyt(75) | BioLyt(100) | BioLyt(130) | BioLyt(150) | BioLyt(160)
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 65.0571 | 40.8082 | 13 | 156 | 13 | 14.9 | 23 | 24.9 | 31 | 36 | 43 | 49 | 69 | 73 | 99 | 130 | 149 | 156
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung | 0.0074286 | 0.0026531 | 0.003 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.003
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | β h,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.3 | 5.5511e-17 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θgen,Test Pn | °C | lt. Typenprüfung | 73.6429 | 1.2714 | 71.4 | 76.2 | 74 | 74.4 | 75.8 | 76.2 | 75.4 | 74.8 | 73.8 | 73 | 71.4 | 71.4 | 72 | 72.8 | 73 | 73
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θgen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 75.6286 | 1.4429 | 72.5 | 78.2 | 72.5 | 73.3 | 76.4 | 77.2 | 76.5 | 76 | 73 | 75 | 78.2 | 78.2 | 77 | 75.5 | 75 | 75
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 0.19493 | 0.089755 | 0.046 | 0.4 | 0.046 | 0.057 | 0.107 | 0.118 | 0.141 | 0.16 | 0.17 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.262 | 0.346 | 0.4 | 0.4
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | 0.11286 | 0.062939 | 0.023 | 0.25 | 0.023 | 0.025 | 0.032 | 0.034 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.163 | 0.229 | 0.25 | 0.25
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 0.01 | 1.7347e-18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.94264 | 0.016163 | 0.918 | 0.986 | 0.937 | 0.941 | 0.957 | 0.961 | 0.975 | 0.986 | 0.94 | 0.918 | 0.945 | 0.945 | 0.935 | 0.921 | 0.918 | 0.918
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.93457 | 0.013286 | 0.916 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.943 | 0.936 | 0.948 | 0.916 | 0.927 | 0.927 | 0.924 | 0.919 | 0.918 | 0.918
KWB |  |  | KWB | KWB |  |  |  | KWB | [7 empty] | KWB |  |  | KWB | [14 empty] | KWB | [11 empty] | KWB | [11 empty] | KWB | [5 empty] | KWB |  |  | KWB |  |  | KWB | [12 empty] | KWB | [12 empty] | KWB | [7 empty] | KWB |  |  |  | KWB |  | KWB |  |  | KWB
105 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | Easyfire EF2 S/GS/V 8 | Easyfire EF2 S/GS/V 12 | Easyfire EF2 S/GS/V 15 | Easyfire EF2 S/GS/V 22 | Easyfire EF2 S/GS/V 25 | Easyfire EF2 S/GS/V 30 | Easyfire EF2 S/GS/V 35 | Easyfire EF2 S/GS/V 38 | Powerfire TDS 150 | Powerfire TDS 240 | Powerfire TDS 300 | Multifire MF2 D/ZI 20 | Multifire MF2 D/ZI 30 | Multifire MF2 D/ZI 30 | Multifire MF2 D/ZI 40 | Multifire MF2 D/ZI 45 | Multifire MF2 D/ZI 50 | Multifire MF2 D/ZI 60 | Multifire MF2 D/ZI 65 | Multifire MF2 D/ZI 70 | Multifire MF2 D/ZI 80 | Multifire MF2 D/ZI 100 | Multifire MF2 D/ZI 100 | Multifire MF2 D/ZI 100 | Multifire MF2 D/ZI 108 | Multifire MF2 D/ZI 120 | Multifire MF2 R D/ZI 40 | Multifire MF2 R D/ZI 45 | Multifire MF2 R D/ZI 50 | Multifire MF2 R D/ZI 60 | Multifire MF2 R D/ZI 65 | Multifire MF2 R D/ZI 70 | Multifire MF2 R D/ZI 80 | Multifire MF2 R D/ZI 100 | Multifire MF2 R D/ZI 100 | Multifire MF2 R D/ZI 100 | Multifire MF2 R D/ZI 108 | Multifire MF2 R D/ZI 120 | Multifire MF2 ER D/ZI 40 | Multifire MF2 ER D/ZI 45 | Multifire MF2 ER D/ZI 50 | Multifire MF2 ER D/ZI 60 | Multifire MF2 ER D/ZI 65 | Multifire MF2 ER D/ZI 70 | Multifire MF2 ER D/ZI 80 | Multifire MF2 ER D/ZI 100 | Multifire MF2 ER D/ZI 100 | Multifire MF2 ER D/ZI 100 | Multifire MF2 ER D/ZI 108 | Multifire MF2 ER D/ZI 120 | Pelletfire Plus MF2 S/GS 45 | Pelletfire Plus MF2 S/GS 50 | Pelletfire Plus MF2 S/GS 55 | Pelletfire Plus MF2 S/GS 65 | Pelletfire Plus MF2 S/GS 70 | Pelletfire Plus MF2 S/GS 75 | Easyfire 1 USP V 10 | Easyfire 1 USP V 15 | Easyfire 1 USP V 20 | Easyfire 1 Plus USP GS 10 | Easyfire 1 Plus USP GS 15 | Easyfire 1 Plus USP GS 20 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 45 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 50 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 55 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 65 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 70 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 75 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 95 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 100 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 100 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 100 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 108 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 115 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 135 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 45 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 50 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 55 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 65 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 70 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 75 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 95 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 100 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 100 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 100 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 108 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 115 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 135 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 10 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 12 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 15 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 22 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 25 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 30 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 35 | Easyfire CC4 EF2 S/GS/V 40 | Combifire CF2 18 ¦ CF1.5 18 | Combifire CF2 28 ¦ CF1.5 28 | Combifire CF2 32 ¦ CF1.5 32 | Combifire CF2 38 ¦ CF1.5 38 | Easyfire EF2 Plus S/GS/V 12 | Easyfire EF2 Plus S/GS/V 15 | Easyfire EF3 40 | Easyfire EF3 50 | Easyfire EF3 60 | Pelletfire Plus MF2 R S/GS 125 | Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 125
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [7 empty] | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel | [14 empty] | Pelletkessel | [11 empty] | Pelletkessel | [11 empty] | Pelletkessel | [5 empty] | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel | [12 empty] | Pelletkessel | [12 empty] | Pellet-Brennwertkessel | [7 empty] | Stückholz-Pelletkessel (Pelletbetrieb) |  |  |  | Peletkessel |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 71.5 | 33.8558 | 8 | 300 | 8 | 12 | 15 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 150 | 240 | 300 | 20 | 30 | 32.5 | 40 | 45 | 49.5 | 60 | 65 | 69.5 | 80 | 99 | 100 | 101 | 108 | 120 | 40 | 45 | 49.5 | 60 | 65 | 69.5 | 80 | 99 | 100 | 101 | 108 | 120 | 40 | 45 | 49.5 | 60 | 65 | 69.5 | 80 | 99 | 100 | 101 | 108 | 120 | 45 | 49.5 | 55 | 65 | 69.5 | 75 | 10.4 | 15 | 20 | 10.4 | 15 | 20 | 45 | 49.5 | 55 | 65 | 69.5 | 75 | 95 | 99 | 100 | 101 | 108 | 115 | 135 | 45 | 49.5 | 55 | 65 | 69.5 | 75 | 95 | 99 | 100 | 101 | 108 | 115 | 135 | 10 | 12 | 15 | 22 | 25 | 30 | 34.9 | 40 | 22 | 30 | 30 | 35 | 12 | 15 | 40 | 50 | 60 | 125 | 125
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung |  | #NUM!
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | β h,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.3 | 4.996e-16 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θgen,Test Pn | °C | lt. Typenprüfung | 74.4308 | 4.5308 | 70.6 | 79.6 | 74.7 | 70.6 |  | 73.3 |  |  | 73.6 |  | 77.1 | 73.4 | 73.3 | 75.9 |  |  | 74.1 | [5 empty] | 74.8 |  |  |  |  | 79.6 | 74.8 | [5 empty] | 72.4 | [5 empty] | 74.8 | [5 empty] | 72.4 | [11 empty] | 76.9 |  | 73.8 | 76.9 |  | 73.8 | [12 empty] | 71.7 | [12 empty] | 71.7 | 52.1 |  |  | 52.3 |  |  | 52.9 |  | 72.4 |  |  | 74.9 | 71.1 |  | 50.1 |  | 49.9
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θgen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 70.6923 | 6.5272 | 37.5 | 82 | 71.9 | 76.1 |  | 71.1 |  |  | 72.9 |  | 82 | 70.9 | 70.9 | 74.2 |  |  | 71.3 | [5 empty] | 37.5 |  |  |  |  | 74.3 | 72.2 | [5 empty] | 73.7 | [5 empty] | 72.2 | [5 empty] | 73.7 | [11 empty] | 72.2 |  | 71.6 | 72.2 |  | 71.6 | [12 empty] | 71.8 | [12 empty] | 71.8 | 51.3 |  |  | 52.1 |  |  | 51.2 |  | 75.5 |  |  | 74 | 71.2 |  | 50.6 |  | 50
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 0.14751 | 0.042213 | 0.059 | 0.47 | 0.06 | 0.059 | 0.065 | 0.078 | 0.085 | 0.097 | 0.109 | 0.115 | 0.182 | 0.418 | 0.47 | 0.098 | 0.108 | 0.111 | 0.118 | 0.122 | 0.125 | 0.134 | 0.137 | 0.141 | 0.149 | 0.182 | 0.184 | 0.186 | 0.198 | 0.219 | 0.111 | 0.115 | 0.119 | 0.127 | 0.131 | 0.135 | 0.143 | 0.165 | 0.167 | 0.168 | 0.176 | 0.19 | 0.125 | 0.131 | 0.136 | 0.149 | 0.154 | 0.16 | 0.172 | 0.198 | 0.199 | 0.201 | 0.21 | 0.227 | 0.122 | 0.125 | 0.13 | 0.137 | 0.141 | 0.145 | 0.06 | 0.073 | 0.087 | 0.06 | 0.073 | 0.087 | 0.115 | 0.119 | 0.123 | 0.131 | 0.135 | 0.139 | 0.161 | 0.165 | 0.167 | 0.168 | 0.176 | 0.184 | 0.208 | 0.131 | 0.136 | 0.143 | 0.154 | 0.16 | 0.166 | 0.192 | 0.198 | 0.199 | 0.201 | 0.21 | 0.22 | 0.247 | 0.066 | 0.072 | 0.08 | 0.094 | 0.098 | 0.104 | 0.11 | 0.114 | 0.081 | 0.099 | 0.099 | 0.11 | 0.06 | 0.065 | 0.277 | 0.311 | 0.345 | 0.205 | 0.22
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | 0.091457 | 0.024152 | 0.041 | 0.238 | 0.046 | 0.041 | 0.043 | 0.046 | 0.049 | 0.055 | 0.06 | 0.062 | 0.11 | 0.238 | 0.238 | 0.056 | 0.062 | 0.064 | 0.068 | 0.074 | 0.079 | 0.091 | 0.096 | 0.101 | 0.113 | 0.119 | 0.12 | 0.12 | 0.122 | 0.126 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.089 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.096 | 0.099 | 0.095 | 0.096 | 0.097 | 0.099 | 0.099 | 0.1 | 0.102 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.121 | 0.129 | 0.074 | 0.079 | 0.085 | 0.096 | 0.101 | 0.107 | 0.036 | 0.038 | 0.041 | 0.036 | 0.038 | 0.041 | 0.087 | 0.087 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.089 | 0.093 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.096 | 0.098 | 0.103 | 0.096 | 0.097 | 0.098 | 0.099 | 0.1 | 0.101 | 0.112 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.121 | 0.126 | 0.139 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.047 | 0.051 | 0.054 | 0.057 | 0.05 | 0.053 | 0.053 | 0.055 | 0.038 | 0.04 | 0.154 | 0.164 | 0.174 | 0.103 | 0.121
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 0.011726 | 0.0020891 | 0.003 | 0.034 | 0.0095 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0099 | 0.02 | 0.034 | 0.034 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.01 | 0.0095 | 0.0095 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.0097 | 0.0111
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.94857 | 0.014864 | 0.924 | 0.965 | 0.924 | 0.936 | 0.939 | 0.946 | 0.948 | 0.952 | 0.956 | 0.953 | 0.932 | 0.96 | 0.957 | 0.936 | 0.944 | 0.945 | 0.951 | 0.95 | 0.948 | 0.946 | 0.944 | 0.943 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.941 | 0.941 | 0.965 | 0.964 | 0.963 | 0.961 | 0.961 | 0.96 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.957 | 0.966 | 0.965 | 0.964 | 0.962 | 0.961 | 0.96 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.957 | 0.957 | 0.95 | 0.948 | 0.947 | 0.944 | 0.943 | 0.941 | 0.91 | 0.917 | 0.925 | 0.91 | 0.917 | 0.925 | 0.964 | 0.963 | 0.962 | 0.961 | 0.96 | 0.959 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.965 | 0.964 | 0.963 | 0.961 | 0.96 | 0.959 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 1.016 | 1.018 | 1.022 | 1.028 | 1.027 | 1.026 | 1.025 | 1.031 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.914 | 0.944 | 0.945 | 1.043 | 1.042 | 1.04 | 0.945 | 0.945
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.93997 | 0.015106 | 0.904 | 0.961 | 0.914 | 0.907 | 0.916 | 0.938 | 0.939 | 0.941 | 0.943 | 0.949 | 0.921 | 0.961 | 0.961 | 0.904 | 0.919 | 0.923 | 0.934 | 0.936 | 0.937 | 0.94 | 0.942 | 0.943 | 0.946 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.943 | 0.942 | 0.948 | 0.949 | 0.949 | 0.951 | 0.952 | 0.952 | 0.954 | 0.956 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.959 | 0.948 | 0.949 | 0.949 | 0.951 | 0.952 | 0.952 | 0.954 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.958 | 0.96 | 0.937 | 0.937 | 0.939 | 0.942 | 0.943 | 0.945 | 0.907 | 0.904 | 0.901 | 0.907 | 0.904 | 0.901 | 0.949 | 0.949 | 0.95 | 0.952 | 0.952 | 0.953 | 0.956 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.958 | 0.959 | 0.962 | 0.949 | 0.949 | 0.95 | 0.952 | 0.952 | 0.953 | 0.956 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.958 | 0.959 | 0.962 | 0.969 | 0.972 | 0.978 | 0.986 | 0.992 | 1.001 | 1.01 | 1.018 | 0.909 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.935 | 0.938 | 1.052 | 1.044 | 1.035 | 0.942 | 0.942
ÖkoFEN |  |  | Ökofen | ÖkoFEN |  |  |  | ÖkoFEN | [7 empty] | ÖkoFEN | [9 empty] | ÖkoFEN |  |  |  |  | ÖkoFEN |  |  |  |  | ÖkoFEN |  | ÖkoFEN |  |  |  | ÖkoFEN |  |  |  |  | ÖkoFEN |  |  |  |  | ÖkoFEN |  |  |  |  | ÖkoFEN
48 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | Pellematic PES 12 | Pellematic PES 15 | Pellematic PES 20 | Pellematic PES 25 | Pellematic PES 32 | Pellematic PES 36 | Pellematic PES 48 | Pellematic PES 56 | Pellematic Compact PES2 10 | Pellematic Compact PES2 12 | Pellematic Compact PES2 14 | Pellematic Compact PES2 16 | Pellematic Compact PES2 18 | Pellematic Compact 3.20 | Pellematic Compact 3.22 | Pellematic Compact 3.25 | Pellematic Compact 3.28 | Pellematic Compact 3.32 | Pellematic Smart XS 10 | Pellematic Smart XS 12 | Pellematic Smart XS 14 | Pellematic Smart XS 16 | Pellematic Smart XS 18 | Pellematic Condens PEK2 10 | Pellematic Condens PEK2 12 | Pellematic Condens PEK2 14 | Pellematic Condens PEK2 16 | Pellematic Condens PEK2 18 | Pellematic Plus PESK 25 | Pellematic Plus PESK 32 | Pellematic Maxi BWT PESK 41 | Pellematic Maxi BWT PESK 49 | Pellematic Maxi BWT PESK 55 | Pellematic Maxi BWT PESK 64 | Pellematic Condens PEK3 22 | Pellematic Condens PEK3 25 | Pellematic Condens PEK3 28 | Pellematic Condens 3.20 | Pellematic Condens PEK3 32 | Pellematic Compact Z10 | Pellematic Compact Z12 | Pellematic Compact Z14 | Pellematic Compact Z16 | Pellematic Compact Z18 | Pellematic Condens Z10 | Pellematic Condens Z12 | Pellematic Condens Z14 | Pellematic Condens Z16 | Pellematic Condens Z18 | Pellematic Smart XS Z10 | Pellematic Smart XS Z12 | Pellematic Smart XS Z14 | Pellematic Smart XS Z16 | Pellematic Smart XS Z18
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [7 empty] | Pelletkessel | [9 empty] | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 22.8396 | 10.197 | 10 | 64 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 56 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 10.3 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | 32 | 41 | 49 | 55 | 64 | 22 | 25 | 28 | 20 | 32 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung | 0.0073125 | 0.002724 | 0.003 | 0.016 | 0.016 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.006 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.011
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | β h,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.30125 | 0.0030208 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 59.5833 | 9.9826 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 59.5833 | 9.9826 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 23.7631 | 32.5647 | 0.02845 | 115 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.114 | 0.143 | 0.106 | 0.154 | 0.175 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.054 | 90 | 93 | 100 | 106 | 115 | 0.02845 | 0.03233 | 0.0369 | 0.04146 | 0.04603 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.0915 | 0.112 | 0.146 | 0.133 | 0.194 | 0.225 | 0.051 | 0.058 | 0.064 | 102 | 0.074 | 43 | 52 | 62 | 71 | 80 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 43 | 50 | 58 | 65 | 73
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | 7.0019 | 9.5821 | 0.015 | 40 | 0.025 | 0.03 | 0.034 | 0.033 | 0.044 | 0.041 | 0.059 | 0.065 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.0345 | 0.041 | 0.061 | 0.051 | 0.079 | 0.085 | 0.032 | 0.036 | 0.041 | 15 | 0.046 | 17 | 21 | 21 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 24 | 24
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 1.4425 | 1.9734 | 0.007 | 7 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.008 | 0.0078 | 0.0078 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 7 | 0.007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.99865 | 0.033994 | 0.925 | 1.073 | 0.925 | 0.947 | 0.94 | 0.946 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.954 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 0.975 | 0.975 | 0.971 | 0.97 | 0.969 | 0.967 | 0.965 | 1.012 | 1.011 | 1.011 | 1.01 | 1.009 | 1.055 | 1.06 | 1.064 | 1.069 | 1.073 | 1.02 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.025 | 1.022 | 1.019 | 1.027 | 1.015 | 0.968 | 0.97 | 0.971 | 0.973 | 0.974 | 1.047 | 1.04 | 1.032 | 1.025 | 1.02 | 1.046 | 1.047 | 1.048 | 1.048 | 1.049
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.98496 | 0.037877 | 0.91 | 1.044 | 0.921 | 0.946 | 0.91 | 0.911 | 0.947 | 0.947 | 0.949 | 0.949 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.966 | 0.962 | 0.944 | 0.946 | 0.948 | 0.948 | 0.952 | 1.005 | 1.006 | 1.006 | 1.007 | 1.007 | 1.034 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.044 | 1.005 | 1.023 | 1.022 | 1.021 | 1.02 | 1.019 | 1.017 | 1.018 | 1.018 | 1.016 | 1.019 | 0.933 | 0.938 | 0.938 | 0.943 | 0.943 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.03 | 1.032 | 1.032 | 1.035 | 1.035
Paradigma |  |  | Paradigma | Paradigma |  |  |  | Paradigma | [7 empty] | Paradigma |  |  |  |  | Paradigma | [8 empty] | Pradigma
28 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | Pelletti Touch PES 12 | Pelletti Touch PES 15 | Pelletti Touch PES 20 | Pelletti Touch PES 25 | Pelletti Touch PES 32 | Pelletti Maxi Touch PES 36 | Pelletti Maxi Touch PES 48 | Pelletti Maxi Touch PES 56 | PELEO 10 | PELEO 12 | PELEO 14 | PELEO 16 | PELEO 18 | PELEO OPTIMA 10 | PELEO OPTIMA 12 | PELEO OPTIMA 14 | PELEO OPTIMA 16 | PELEO OPTIMA 18 | PELEO OPTIMA 22 | PELEO OPTIMA 25 | PELEO OPTIMA 28 | PELEO OPTIMA 32 | Pelletti Touch BWT PESK 25 | Pelletti Touch BWT PESK 32 | Pelletti Maxi Touch BWT PESK 41 | Pelletti Maxi Touch BWT PESK 49 | Pelletti Maxi Touch BWT PESK 55 | Pelletti Maxi Touch BWT PESK 64
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [7 empty] | Pelletkessel |  |  |  |  | Pellet-Brennwertkessel | [8 empty] | Pellet-Brennwertkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 27.0357 | 12.5434 | 10 | 64 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 56 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 25 | 32 | 41 | 49 | 55 | 64
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung | 0.00625 | 0.00225 | 0.003 | 0.016 | 0.016 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | β h,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.30214 | 0.0047959 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 59.2857 | 9.949 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 59.2857 | 9.949 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 0.082661 | 0.040398 | 0.033 | 0.175 | 0.06 | 0.077 | 0.094 | 0.114 | 0.143 | 0.106 | 0.154 | 0.175 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.054 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.051 | 0.058 | 0.064 | 0.074 | 0.0915 | 0.112 | 0.106 | 0.133 | 0.154 | 0.175
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | 0.033839 | 0.013125 | 0.015 | 0.065 | 0.025 | 0.03 | 0.034 | 0.033 | 0.044 | 0.041 | 0.059 | 0.065 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.032 | 0.036 | 0.041 | 0.046 | 0.0345 | 0.041 | 0.041 | 0.051 | 0.059 | 0.065
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 0.0074071 | 0.00040714 | 0.007 | 0.008 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.008 | 0.0078 | 0.0078
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.99418 | 0.046094 | 0.914 | 1.073 | 0.925 | 0.947 | 0.924 | 0.919 | 0.914 | 0.917 | 0.925 | 0.93 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 0.975 | 0.975 | 1.055 | 1.06 | 1.064 | 1.069 | 1.073 | 1.025 | 1.022 | 1.019 | 1.015 | 1.02 | 1.028 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.98364 | 0.044526 | 0.91 | 1.044 | 0.921 | 0.946 | 0.91 | 0.911 | 0.912 | 0.91 | 0.911 | 0.911 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.966 | 0.962 | 1.034 | 1.037 | 1.039 | 1.042 | 1.044 | 1.017 | 1.018 | 1.018 | 1.019 | 1.005 | 1.023 | 1.022 | 1.021 | 1.02 | 1.019
Rennergy Systems |  |  | Rennergy | Rennergy |  |  |  | Rennergy | [7 empty] | Rennergy | [7 empty] | Rennergy
22 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | RPE14 | RPE22 | RPP25 | RPP31 | RPP35 | RPP40 | RPP49 | RPP60 | Mini 6 | Mini 9 | Mini 12 | Mini 15 | Mini 20 | Mini 25 | Mini 30 | Mini 32 | RHP 20 Pellets | RHP 35 Pellets | RHP 40 Pellets | RHP 50 Pellets | RHP 60 Pellets | RPP 120 Pellets
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [7 empty] | Pelletkessel | [7 empty] | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 34.3864 | 16.7566 | 6.6 | 120.6 | 14.9 | 22 | 25 | 31 | 35 | 42 | 49 | 60 | 6.6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 20.2 | 35 | 40.6 | 49 | 62.6 | 120.6
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung | 0.0155 | 0.0015455 | 0.012 | 0.021 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | β h,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.3 | 1.1102e-16 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 72.5462 | 0.68876 | 71.5 | 73.7 |  | 71.9 | 72 | 73.3 | 73.3 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 73 |  | 73 | [5 empty] | 73.3 |  | 72.7 |  | 72.4 | 73.7
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 72.1538 | 0.76568 | 71.1 | 73 |  | 72.9 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 73 | 73 | 73 | 73 |  | 73 | [5 empty] | 71.9 |  | 71.5 |  | 71.5 | 71.9
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 0.093891 | 0.06316 | 0.029 | 0.47 | 0.07 | 0.047 | 0.041 | 0.054 | 0.054 | 0.059 | 0.0596 | 0.064 | 0.029 | 0.031 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.47 | 0.047 | 0.121 | 0.116 | 0.114 | 0.153 | 0.192 | 0.186
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | 0.035727 | 0.0074298 | 0.027 | 0.059 | 0.042 | 0.027 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.0273 | 0.0277 | 0.028 | 0.028 | 0.052 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.059
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 0.0066818 | 0.00049587 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.94136 | 0.013893 | 0.877 | 0.965 | 0.935 | 0.932 | 0.944 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.947 | 0.942 | 0.947 | 0.948 | 0.95 | 0.952 | 0.95 | 0.949 | 0.877 | 0.877 | 0.947 | 0.957 | 0.96 | 0.965 | 0.948 | 0.933
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.93682 | 0.021521 | 0.88 | 0.964 | 0.907 | 0.914 | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.947 | 0.939 | 0.923 | 0.907 | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.942 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.954
SHT
0 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert |  | Minimalwert | Maximalwert
|  |  | Gerätetyp |  |  |  |  | Pelletkessel | [5 empty] | Pelletkessel |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | β h,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | #DIV/0! |  | 0 | 0
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pn | °C | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | #DIV/0! |  | 0 | 0
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | hgen,Pn | #DIV/0! |  | 0 | 0
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | hgen,Pint | #DIV/0! |  | 0 | 0
Solarfocus |  |  | Solarfocus | Solarfocus |  |  |  | Solarfocus |  |  |  |  | Solarfocus |  |  | Solarfocus |  |  |  |  | Solarfocus |  |  |  | Solarfocus |  |  | Solarfocus |  |  | Solarfocus
27 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | Pellettop 15 | Pellettop 25 | Pellettop 35 | Pellettop 49 | Pellettop 70 | octoplus 10 | octoplus 15 | octoplus 22 | therminator II 22 | therminator II 30 | therminator II 40 | therminator II 49 | therminator II 60 | pelletelegance 10 | pelletelegance 15 | pelletelegance 20 | pelletelegance 24 | ecotopzero 15 | ecotopzero 20 | ecotopzero 24 | ecotop light 15 | ecotop light 20 | ecotop light 24 | MAXIMUS 150 | MAXIMUS 200 | MAXIMUS 250 | MAXIMUS 300
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 56.6111 | 51.1358 | 9.9 | 300 | 14.9 | 25 | 35 | 49 | 70 | 9.9 | 14.9 | 22 | 22 | 30 | 40 | 49 | 60 | 9.9 | 14.9 | 19.8 | 24 | 15.4 | 19.7 | 24 | 15.7 | 19.4 | 24 | 150 | 200 | 250 | 300
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung | 0.010027 | 0.0038069 | 0.0021 | 0.015606 | 0.011 | 0.0085 | 0.0055 | 0.0044 | 0.0038 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0021 | 0.013519 | 0.012708 | 0.011956 | 0.011425 | 0.010896 | 0.015606 | 0.014537 | 0.013794 | 0.013291 | 0.014451 | 0.013807 | 0.013291 | 0.014401 | 0.013847 | 0.013291 | 0.0084999 | 0.0077478 | 0.0071644 | 0.0066877
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | β h,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.3 | 5.5511e-17 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pn | °C | lt. Typenprüfung | 72.928 | 1.6435 | 68.2 | 77.3 | 74.4 | 73 | 73.5 | 73.78 | 74.2 | 71.1 | 69.2 | 68.2 | 72.4 | 73.7 | 73.7 | 72.655 | 71.8 | 75 | 74.5 | 74 | 72 | 71.7 | 70.9778 | 70.4 | 72.8 | 71.7444 | 70.9 | 74.4 | 75.3667 | 76.3333 | 77.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 77.2662 | 2.4574 | 72.3 | 82.2 | 74.6 | 76.6 | 75.5 | 75.74 | 76.1 | 78.6 | 78.6 | 74.9 | 79 | 79.6 | 79.6 | 78.335 | 77.3 | 80.2 | 77.6 | 75 | 75 | 75.3 | 73.6333 | 72.3 | 76.7 | 74.4778 | 72.7 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 82.2
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 0.1608 | 0.074765 | 0.065 | 0.508 | 0.091 | 0.114 | 0.106 | 0.126 | 0.157 | 0.072 | 0.086 | 0.114 | 0.133 | 0.151 | 0.165 | 0.17 | 0.175 | 0.065 | 0.073 | 0.08 | 0.107 | 0.14 | 0.1675 | 0.195 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.282 | 0.36 | 0.434 | 0.508
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | 0.089722 | 0.035333 | 0.048 | 0.227 | 0.052 | 0.078 | 0.069 | 0.08 | 0.098 | 0.06 | 0.06 | 0.063 | 0.067 | 0.083 | 0.103 | 0.093 | 0.081 | 0.048 | 0.05 | 0.052 | 0.052 | 0.085 | 0.0925 | 0.1 | 0.049 | 0.053 | 0.056 | 0.117 | 0.227 | 0.227 | 0.227
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 0.0092963 | 0.0012949 | 0.004 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.94059 | 0.0060658 | 0.917 | 0.957 | 0.946 | 0.946 | 0.947 | 0.945 | 0.943 | 0.94 | 0.931 | 0.917 | 0.936 | 0.939 | 0.942 | 0.946 | 0.951 | 0.938 | 0.939 | 0.94 | 0.944 | 0.957 | 0.953 | 0.949 | 0.938 | 0.935 | 0.932 | 0.937 | 0.936 | 0.935 | 0.934
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.93752 | 0.011306 | 0.894 | 0.961 | 0.925 | 0.934 | 0.942 | 0.946 | 0.951 | 0.894 | 0.894 | 0.91 | 0.942 | 0.942 | 0.939 | 0.943 | 0.947 | 0.94 | 0.942 | 0.943 | 0.943 | 0.959 | 0.96 | 0.961 | 0.921 | 0.932 | 0.943 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
Solvis |  |  | Solvis | Solvis |  |  |  | Solvis
4 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | Solvis Lino 4 LI-4-10 | Solvis Lino 4 LI-4-15 | Solvis Lino 4 LI-4-21 | Solvis Lino 4 LI-4-26
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 17.95 | 5.5 | 9.9 | 25.9 | 9.9 | 15 | 21 | 25.9
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | β h,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.28638 | 0.0036239 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.2855 | 0.29
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pn | °C | lt. Typenprüfung | 70.6587 | 0.62064 | 70.1 | 71.9 | 71.9 | 70.4 | 70.2349 | 70.1
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 77.3076 | 0.34243 | 76.8 | 77.9 | 77.9 | 76.8 | 77.1303 | 77.4
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 0.037564 | 0.0070642 | 0.028 | 0.048 | 0.028 | 0.033 | 0.041257 | 0.048
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | 0.018663 | 0.0016628 | 0.016 | 0.021 | 0.016 | 0.018 | 0.019651 | 0.021
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.93989 | 0.0020562 | 0.938 | 0.944 | 0.944 | 0.938 | 0.93855 | 0.939
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.92098 | 0.012977 | 0.896 | 0.938 | 0.896 | 0.92 | 0.92991 | 0.938
Spanner Re² |  |  | Spanner Re² | Spanner Re² |  |  |  | Spanner Re² | Spanner Re²
4 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | PZ 100 | Balance/K Typ HP02K | HP 03 K Flash | HP 04 K Flash
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwertes | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 43.625 | 28.1875 | 14.5 | 100 | 100 | 14.5 | 25 | 35
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | bh,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.29
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | qgen,Test Pn | °C | lt. Typenprüfung | 74.525 | 5.2375 | 70.1 | 85 | 85 | 70.1 | 71.5 | 71.5
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | qgen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 75.9 | 4.55 | 72.3 | 85 | 85 | 74 | 72.3 | 72.3
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 0.0855 | 0.06225 | 0.038 | 0.21 | 0.21 | 0.038 | 0.047 | 0.047
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | 0.039 | 0.029 | 0.019 | 0.097 | 0.097 | 0.019 | 0.02 | 0.02
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 0.00975 | 0.004125 | 0.007 | 0.018 | 0.018 | 0.007 | 0.007 | 0.007
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.94925 | 0.008625 | 0.932 | 0.957 | 0.932 | 0.957 | 0.954 | 0.954
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.93175 | 0.00725 | 0.921 | 0.939 | 0.921 | 0.928 | 0.939 | 0.939
Viessmann |  |  | Viessmann | Viessmann |  |  |  | Viessmann | [11 empty] | Viessmann |  |  |  |  | Viessmann
23 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | Vitoligno 300-C (VL3C) 2,4-8 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 2,4-12 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 6-18 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 8-24 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 11-32 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 13-40 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 16-48 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 18-60 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 21-70 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 24-80 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 24-99 kW | Vitoligno 300-C (VL3C) 24-101 kW | Vitoligno 300-H (VH3) 15-50 kW | Vitoligno 300-H (VH3) 18-60 kW | Vitoligno 300-H (VH3) 24-80 kW | Vitoligno 300-H (VH3) 30-99 kW | Vitoligno 300-H (VH3) 30-101 kW | Vitoligno 300-P | Vitoligno 300-P | Vitoligno 300-P | Vitoligno 300-P | Vitoligno 300-P | Vitoligno 300-P
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel | [11 empty] | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 50.2609 | 25.8828 | 8 | 101 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 | 99 | 101 | 50 | 60 | 80 | 99 | 101 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 48
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung | 0.023683 | 0.011786 | 0.0078 | 0.0494 | 0.0117 | 0.0078 | 0.0312 | 0.0221 | 0.0182 | 0.0143 | 0.0117 | 0.0143 | 0.0117 | 0.0156 | 0.013 | 0.013 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0494 | 0.0494 | 0.0494 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0221 | 0.0182 | 0.0143 | 0.0117
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | β h,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.3 | 1.1102e-16 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pn | °C | lt. Typenprüfung | 74.0348 | 2.0193 | 71 | 80.9 | 73 | 71 | 72.7 | 73.1 | 72.6 | 71.9 | 71.5 | 71.5 | 72.1 | 77.5 | 76.9 | 76.9 | 74.6 | 73.2 | 75.3 | 73.6 | 73.6 | 74.1 | 72.6 | 73.9 | 80.9 | 79.3 | 71
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 77.4174 | 1.8325 | 71.8 | 83.4 | 71.8 | 71.8 | 78.5 | 78.5 | 77.3 | 75.7 | 74.9 | 78.2 | 78.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 75 | 75 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 79.6 | 80.9 | 78.6 | 83.4 | 77.9 | 78.5
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 0.10426 | 0.041732 | 0.045 | 0.259 | 0.059 | 0.065 | 0.045 | 0.055 | 0.062 | 0.07 | 0.077 | 0.122 | 0.122 | 0.115 | 0.173 | 0.173 | 0.234 | 0.259 | 0.099 | 0.097 | 0.097 | 0.064 | 0.057 | 0.061 | 0.085 | 0.091 | 0.116
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | 0.054522 | 0.022159 | 0.026 | 0.122 | 0.046 | 0.046 | 0.028 | 0.028 | 0.033 | 0.038 | 0.043 | 0.092 | 0.092 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.122 | 0.122 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.062 | 0.026 | 0.026 | 0.067 | 0.067 | 0.067
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 0.019087 | 0.0060113 | 0.008 | 0.026 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.015 | 0.016 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.016
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.94339 | 0.0080265 | 0.916 | 0.96 | 0.953 | 0.951 | 0.947 | 0.948 | 0.949 | 0.95 | 0.951 | 0.933 | 0.944 | 0.956 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.944 | 0.943 | 0.942 | 0.942 | 0.916 | 0.939 | 0.936 | 0.933 | 0.942 | 0.929
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.92574 | 0.010057 | 0.881 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.937 | 0.928 | 0.92 | 0.924 | 0.924 | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 0.922 | 0.927 | 0.927 | 0.927 | 0.927 | 0.881 | 0.903 | 0.903 | 0.925 | 0.93 | 0.914
Windhager |  |  | Windhager | Windhager |  |  |  | Windhager |  |  |  |  | Windhager |  |  |  | Windhager |  |  | Windhager |  | Windhager |  |  |  | Windhager | [12 empty] | Windhager |  | Windhager |  | Windhager |  |  |  |  | Windhager
44 |  |  | Gerätebezeichnung | Mittelwert | mittlere Abweichung | Minimalwert | Maximalwert | BioWIN2 BW102 | BioWIN2 BW152 | BioWIN2 BW212 | BioWIN2 BW262 | BioWIN2 BW332 | BioWIN2 BWE382 | BioWIN2 BWE452 | BioWIN2 BWE502 | BioWIN2 BWE632 | BioWINXL BWE350 | BioWINXL BWE450 | BioWINXL BWE600 | FireWIN FW90 | FireWIN FW120 | BioWIN2Plus BW102P | BioWIN2Plus BW152P | BioWIN2Plus BW212P | BioWIN2Plus BW262P | PuroWIN24 | PuroWIN30 | PuroWIN40 | PuroWIN49 | PuroWIN60 | PuroWIN72 | PuroWIN75 | PuroWIN83 | PuroWIN90 | PuroWIN99 | PuroWIN100 | PuroWIN103 | PuroWIN110 | BioWIN Ultegra BWU12 | BioWIN Ultegra BWU18 | BioWIN Ultegra BWU12e | BioWIN Ultegra BWU18e | BioWIN2 BW102e | BioWIN2 BW152e | BioWIN2 BW212e | BioWIN2 BW262e | BioWIN2 BW332e | BioWIN2 BWE382e | BioWIN2 BWE452e | BioWIN2 BWE502e | BioWIN2 BWE632e
|  |  | Gerätetyp | Statistische Auswertung |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel |  |  |  | Pelletkessel |  |  | Pelletkessel |  | Pellet-Brennwertkessel |  |  |  | Hackgutkessel im Pelletbetrieb | [12 empty] | Pelletkessel |  | Pelletkessel |  | Pelletkessel |  |  |  |  | Pelletkessel
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung | 44.4841 | 22.0697 | 9 | 110 | 10.5 | 15 | 21 | 25.9 | 32.5 | 38 | 45 | 49.9 | 63 | 35 | 45 | 60 | 9 | 12 | 10.5 | 15.9 | 22.3 | 27.5 | 24 | 30 | 40 | 49 | 60 | 72 | 75 | 83 | 90 | 99 | 100 | 103 | 110 | 12 | 18 | 12 | 18 | 38 | 45 | 49.9 | 63 | 32.5 | 38 | 45 | 49.9 | 63
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | lt. Typenprüfung | 0.019795 | 0.0047128 | 0.011 | 0.035 | 0.033 | 0.029 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.02 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.019 | 0.016 | 0.035 | 0.031 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.031 | 0.027 | 0.031 | 0.027 | 0.02 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.021 | 0.02 | 0.019 | 0.018 | 0.016
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | β h,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5) | 0.31114 | 0.020754 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.39 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pn | °C | lt. Typenprüfung | 70.7273 | 1.8773 | 60.5 | 77.7 | 71.4 | 70.4 | 70.3 | 70.1 | 73 | 71.3 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 73.6 | 71.6 | 71.1 | 76.5 | 77.7 | 62 | 61.4 | 60.9 | 60.5 | 72.2 | 71.6 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 73 | 72.5 | 72.3 | 72 | 71.3 | 71.3 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 70.5 | 70 | 70.2 | 70.4 | 70.9
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C | lt. Typenprüfung | 71.8182 | 2.4773 | 61.5 | 77.8 | 70.6 | 76.8 | 77.1 | 77.4 | 74.7 | 70.8 | 70.9 | 71 | 71.1 | 73.7 | 72.3 | 73.3 | 77.8 | 77.8 | 62.1 | 62.1 | 61.7 | 61.5 | 75.4 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.7 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70.8 | 70.9 | 70.9 | 70.6 | 70.8 | 70.9 | 71 | 71.1 | 71.3 | 71.2 | 71.3 | 71.4 | 71.5
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Ph,gen,aux | kW | lt. Typenprüfung | 0.10466 | 0.050247 | 0.025 | 0.332 | 0.028 | 0.033 | 0.041 | 0.048 | 0.077 | 0.075 | 0.08 | 0.085 | 0.098 | 0.096 | 0.114 | 0.141 | 0.044 | 0.05 | 0.025 | 0.041 | 0.058 | 0.072 | 0.067 | 0.077 | 0.083 | 0.089 | 0.098 | 0.143 | 0.157 | 0.193 | 0.225 | 0.267 | 0.271 | 0.285 | 0.332 | 0.048 | 0.055 | 0.072 | 0.074 | 0.075 | 0.08 | 0.085 | 0.098 | 0.088 | 0.099 | 0.105 | 0.11 | 0.123
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | lt. Typenprüfung | 0.04875 | 0.019693 | 0.016 | 0.116 | 0.016 | 0.018 | 0.02 | 0.021 | 0.031 | 0.031 | 0.037 | 0.04 | 0.048 | 0.037 | 0.043 | 0.05 | 0.033 | 0.033 | 0.02 | 0.02 | 0.031 | 0.041 | 0.047 | 0.048 | 0.051 | 0.054 | 0.057 | 0.071 | 0.075 | 0.085 | 0.094 | 0.105 | 0.107 | 0.11 | 0.116 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.027 | 0.031 | 0.037 | 0.04 | 0.048 | 0.053 | 0.056 | 0.058 | 0.059 | 0.061
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | lt. Typenprüfung | 0.0090455 | 0.0017459 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | ηgen,Pn | - | lt. Typenprüfung | 0.94791 | 0.016996 | 0.923 | 1.035 | 0.932 | 0.933 | 0.936 | 0.933 | 0.928 | 0.923 | 0.926 | 0.929 | 0.936 | 0.937 | 0.941 | 0.946 | 0.945 | 0.941 | 1.028 | 1.031 | 1.033 | 1.035 | 0.935 | 0.934 | 0.938 | 0.941 | 0.946 | 0.945 | 0.944 | 0.944 | 0.943 | 0.942 | 0.942 | 0.941 | 0.94 | 0.938 | 0.943 | 0.939 | 0.948 | 0.923 | 0.926 | 0.929 | 0.936 | 0.95 | 0.954 | 0.956 | 0.957 | 0.961
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | ηgen,Pint | - | lt. Typenprüfung | 0.94136 | 0.013496 | 0.913 | 1.012 | 0.922 | 0.931 | 0.945 | 0.936 | 0.924 | 0.919 | 0.925 | 0.928 | 0.936 | 0.917 | 0.924 | 0.934 | 0.957 | 0.957 | 0.989 | 0.989 | 1.007 | 1.012 | 0.948 | 0.946 | 0.944 | 0.942 | 0.939 | 0.939 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.917 | 0.933 | 0.913 | 0.935 | 0.919 | 0.925 | 0.928 | 0.936 | 0.939 | 0.941 | 0.944 | 0.946 | 0.95

## Mittelwerte
Gemittelte Herstellerkennwerte
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel | Mittelwert | mittl. Abweichung | Minimalwert | Maximalwert
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | lt. Typenprüfung |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Mittelwerte, die sinnvoll anstelle der Standardwerte verwendet werden können, sofern Herstellerkennwerte nicht zur Hand sind (nicht bei KfW- und EnEV-nachweisen und Energieausweisen).
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | 0,0204 - 0,00520 x log (QN,max) |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | β h,gen,Pint | - |  | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF!
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | θ gen,Test Pn | °C |  | 69.6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | θ gen,Test Pint | °C |  | 70 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Paux, Pn = Ph,gen,aux | kW | 0,00191 x QN,max |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | 0,0284 + 0,000570 x QN,max |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | 0,00771 + 0,0000502 x QN,max |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Gemittelte Herstellerkennwerte nach Feuerungstechnik
Bezeichnung des Kennwerts | Feuerungstechnik |  | Formel | Mittelwert | mittl. Abweichung | Minimalwert | Maximalwert
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (ηk,Pn) in kW (heizwertbezogen) | Pelletkessel |  | 0,950 -0,00444 x log (QN,max) | 0.942 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Pellet-Brennwertkessel |  | 1,065 - 0,0195 x log (QN,max) | 1.039 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (η k,Pint) in kW (heizwertbezogen) | Pelletkessel |  | 0,922 + 0,0095 x log (QN,max) | 0.939 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Pellet-Brennwertkessel |  | 1,037 - 0,0080 x log (QN,max) | 1.026 | #NAME? | #NAME? | #NAME?

## Standardwerte
Standardwerte und Formeln für Pelletkessel gemäß DIN V 18599:2016-10
Bezeichnung des Kennwerts | Abkürzung | Einheit | Formel | Heizkesseltyp | Baujahr
Nennleistung des Kessels | Pn | kW | kein Standardwert |  |  | Faktor E | Faktor F
Bereitschaftsverlust bei mittlerer Kesseltemperatur von 70 °C | qP0,70 | - | (E · ( P n)F) / 100 | Festbrennstoffkessel (Brennstoff: Pellet) | nach 1994 | 3 | -0.2
bei der Wärmeerzeugerprüfung zugrundliegende Last (= Teillast) | β h,gen,Pint | - | (zwischen 0,3 und 0,5)
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Nennlast | qgen,Test Pn | °C | kein Standardwert
Heizkesseltemperatur im Prüffall bei Teillast | qgen,Test Pint | °C | kein Standardwert
[6 empty] | Faktor G | Faktor H | Faktor n |  | Bemerkungen
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Paux, Pn = Ph,gen,aux | kW | (G + H · (Pn)n)/1000 | Automat. beschickte Pellet-Zentralheizkessel mit Pufferspeicher |  | 40 | 2 | 1 |  | Bei Einsatz gebläseunterstützter Feuerungen erhöhen sich die Werte von Paux,Pn & Paux,Pint um 40 %.
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | (G + H · (Pn)n)/1000 |  |  | 0 | 1.8 | 1
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | (G + H · (Pn)n)/1000 |  |  | 5 | 0.2 | 1
elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb des Heizkessels | Paux, Pn = Ph,gen,aux | kW | (G + H · (Pn)n)/1000 | Pellet-Brennwertkessel, System mit Pufferspeicher |  | 40 | 2 | 1
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Teillast | Paux,Pint | kW | (G + H · (Pn)n)/1000 |  |  | 0 | 1.8 | 1
elektrische Leistungsaufnahme des Heizkessels bei Betriebsbereitschaft | Paux,P0 | kW | (G + H · (Pn)n)/1000 |  |  | 5 | 0.2 | 1
[6 empty] | Faktor A | Faktor B | Faktor C | Faktor D | Bemerkungen
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | η k, Pn = η gen, Pn | - | (A + B · log 10 (Pn))/100 | Pelletkessel, System mit Pufferspeicher | nach 1994 | 92 | 0.5 |  |  | Sofern zusätzlich zum Gebläsebrenner ein Abluftgebläse installiert ist, dann erhöhen sich die Werte Paux,x um 40 %.
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | η k,Pint = η gen,Pint | - | (C + D · log 10 (Pn))/100 |  |  |  |  | 91 | 0.8
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Nennleistung (heizwertbezogen) | η k, Pn = η gen, Pn | - | (A + B · log 10 (Pn))/100 | Pellet-Brennwertkessel, System mit Pufferspeicher | nach 1994 | 100 | 1 |  |  | Anwendbar für Kessel bis 105 kW.
Wirkungsgrad des Heizkessels bei Teillast (heizwertbezogen) | η k,Pint = η gen,Pint | - | (C + D · log 10 (Pn))/100 |  |  |  |  | 98 | 1